## Dimensionador
DIMENSIONADOR DE BESS ¦ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ¦ LOAD SHIFTING
Preencha as células em AZUL. A planilha calcula o número sugerido e todos os indicadores.
① ENTRADA: CONSUMO E DIMENSIONAMENTO
| Consumo médio de ponta desejado | 2350 | kWh/mês | Média mensal de energia a deslocar do HP para HFP
| ⟹ Nº sugerido de BESS (calculado) | 1 | unidades | Arredondamento para cima (energia útil 1 BESS = C12 da aba Premissas)
| ✏️ Nº de BESS adotado (você define) | 1 | unidades | ⬅ EDITE AQUI: confirme ou altere o número sugerido acima
| CAPEX total negociado (todos os BESS) | 520000 | R$ | Valor total com instalação, frete e comissionamento
② PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO (vinculados à aba Premissas)
| Potência nominal | 241 | kW
| DoD | 100% | p.u.
| η BESS round-trip | 95.56% | p.u.
| η Elétrica | 98% | p.u.
| η Operacional | 99% | p.u.
| Dias úteis/mês | 21 | dias
| Energia útil/ciclo | 223.4367 | kWh/ciclo
| Energia útil/mês 1 BESS | 4692.1701 | kWh/mês
| Energia carga/mês 1 BESS | 5458.8219 | kWh/mês
③ ENERGIA CALCULADA COM O Nº DE BESS ADOTADO
| Energia útil/mês (N BESS) | 4692.1701 |  | N BESS × energia útil 1 BESS
| Energia carga/mês (N BESS) | 5458.8219 |  | N BESS × energia de carga 1 BESS
| Cobertura do consumo desejado | 199.7% |  | Energia disponível ÷ consumo de ponta médio
| Receita HP ano 1 (base) | 165154.9086 |  | Energia útil × tarifa HP × 12 meses
| Custo HFP ano 1 (base) | 8020.0747 |  | Energia de carga × tarifa HFP × 12 meses
| Economia bruta ano 1 (base) | 157134.8338 |  | Receita HP − Custo HFP (sem degradação)
| O&M ano 1 (N BESS) | 7800 |  | N BESS × O&M unitário
| Economia líquida ano 1 (base) | 149334.8338 |  | Após O&M, sem degradação ainda
④ TARIFAS (vinculadas à aba Premissas)
| Tarifa HFP total | 0.12243
| Tarifa HP total | 2.9332
| Delta HP − HFP | 2.8107
| Reajuste tarifário anual | 8%
⑤ INDICADORES FINANCEIROS — RESULTADO FINAL
| VPL (TMA Premissas) | 1088598.1154
| TIR (a.a.) | 33.74%
| Payback (anos) | 3.3099
| Payback (meses) | 39.7187
| Acumulado Ano 20 | 4765590.2791
| Economia Total 20 anos (líq.) | 5285590.2791
TMA utilizada no VPL: ver Premissas (célula C31) ¦ Reajuste O&M: C30 ¦ Horizonte: 20 anos

## Fluxo 20 Anos
FLUXO DE CAIXA — MÊS A MÊS — 20 ANOS ¦ N BESS DINÂMICO
SOH interpolado mensalmente ¦ Reajuste tarifário anual ¦ Degradação contínua ao longo dos 240 meses
Ano | Mês | SOH Mês | Reajuste Tarifário | Receita HP (R$) | Custo HFP (R$) | O&M (R$/mês) | Eco. Bruta (R$/mês) | Eco. Líq. (R$/mês) | Acumulado (R$) | Eco. Acum. (sem CAPEX) | Ref. Ponto Equilíbrio
0 | Invest. | [6 empty] | -520000 | -520000 | 0 |  | -520000 | -520000
1 | Jan | 1 | 1 | 13762.909 | 668.3396 | 650 | 13094.5695 | 12444.5695 | -507555.4305 | 12444.5695 | "" | 12444.5695 | 147246.25
1 | Fev | 0.99758 | 1 | 13729.6487 | 666.7244 | 650 | 13062.9243 | 12412.9243 | -495142.5062 | 24857.4938 |  | 12412.9243 | 154961.1775
1 | Mar | 0.99517 | 1 | 13696.3883 | 665.1093 | 650 | 13031.2791 | 12381.2791 | -482761.2272 | 37238.7728 |  | 12381.2791 | 163712.2926
1 | Abr | 0.99275 | 1 | 13663.128 | 663.4941 | 650 | 12999.6339 | 12349.6339 | -470411.5933 | 49588.4067 |  | 12349.6339 | 173156.9143
1 | Mai | 0.99033 | 1 | 13629.8676 | 661.8789 | 650 | 12967.9886 | 12317.9886 | -458093.6047 | 61906.3953 |  | 12317.9886 | 183258.0094
1 | Jun | 0.98792 | 1 | 13596.6072 | 660.2638 | 650 | 12936.3434 | 12286.3434 | -445807.2612 | 74192.7388 |  | 12286.3434 | 194076.65
1 | Jul | 0.9855 | 1 | 13563.3469 | 658.6486 | 650 | 12904.6982 | 12254.6982 | -433552.563 | 86447.437 |  | 12254.6982 | 205566.5407
1 | Ago | 0.98308 | 1 | 13530.0865 | 657.0335 | 650 | 12873.053 | 12223.053 | -421329.51 | 98670.49 |  | 12223.053 | 217630.1175
1 | Set | 0.98067 | 1 | 13496.8261 | 655.4183 | 650 | 12841.4078 | 12191.4078 | -409138.1022 | 110861.8978 |  | 12191.4078 | 230418.2609
1 | Out | 0.97825 | 1 | 13463.5658 | 653.8032 | 650 | 12809.7626 | 12159.7626 | -396978.3396 | 123021.6604 |  | 12159.7626 | 243861.8681
1 | Nov | 0.97583 | 1 | 13430.3054 | 652.188 | 650 | 12778.1174 | 12128.1174 | -384850.2222 | 135149.7778 |  | 12128.1174 | 258084.2895
1 | Dez | 0.97342 | 1 | 13397.045 | 650.5729 | 650 | 12746.4722 | 12096.4722 | -372753.75 | 147246.25 |  | 12096.4722 | 273225.1278
2 | Jan | 0.971 | 1.08 | 14432.8875 | 700.8743 | 669.5 | 13732.0131 | 13062.5131 | -359691.2369 | 160308.7631 |  | 13062.5131 | 289077.58
2 | Fev | 0.96908 | 1.08 | 14404.3982 | 699.4909 | 669.5 | 13704.9074 | 13035.4074 | -346655.8295 | 173344.1705 |  | 13035.4074 | 305922.2712
2 | Mar | 0.96717 | 1.08 | 14375.909 | 698.1074 | 669.5 | 13677.8016 | 13008.3016 | -333647.5279 | 186352.4721 |  | 13008.3016 | 323584.2142
2 | Abr | 0.96525 | 1.08 | 14347.4198 | 696.7239 | 669.5 | 13650.6959 | 12981.1959 | -320666.332 | 199333.668 |  | 12981.1959 | 342313.989
2 | Mai | 0.96333 | 1.08 | 14318.9306 | 695.3405 | 669.5 | 13623.5901 | 12954.0901 | -307712.2419 | 212287.7581 |  | 12954.0901 | 362231.6915
2 | Jun | 0.96142 | 1.08 | 14290.4414 | 693.957 | 669.5 | 13596.4843 | 12926.9843 | -294785.2576 | 225214.7424 |  | 12926.9843 | 383115.0365
2 | Jul | 0.9595 | 1.08 | 14261.9521 | 692.5736 | 669.5 | 13569.3786 | 12899.8786 | -281885.379 | 238114.621 |  | 12899.8786 | 405277.936
2 | Ago | 0.95758 | 1.08 | 14233.4629 | 691.1901 | 669.5 | 13542.2728 | 12872.7728 | -269012.6062 | 250987.3938 |  | 12872.7728 | 428870.0622
2 | Set | 0.95567 | 1.08 | 14204.9737 | 689.8066 | 669.5 | 13515.1671 | 12845.6671 | -256166.9391 | 263833.0609 |  | 12845.6671
2 | Out | 0.95375 | 1.08 | 14176.4845 | 688.4232 | 669.5 | 13488.0613 | 12818.5613 | -243348.3778 | 276651.6222 |  | 12818.5613
2 | Nov | 0.95183 | 1.08 | 14147.9952 | 687.0397 | 669.5 | 13460.9555 | 12791.4555 | -230556.9223 | 289443.0777 |  | 12791.4555
2 | Dez | 0.94992 | 1.08 | 14119.506 | 685.6562 | 669.5 | 13433.8498 | 12764.3498 | -217792.5725 | 302207.4275 |  | 12764.3498
3 | Jan | 0.948 | 1.1664 | 15218.2981 | 739.0146 | 689.585 | 14479.2835 | 13789.6985 | -204002.874 | 315997.126 |  | 13789.6985
3 | Fev | 0.94625 | 1.1664 | 15190.2053 | 737.6504 | 689.585 | 14452.5549 | 13762.9699 | -190239.9041 | 329760.0959 |  | 13762.9699
3 | Mar | 0.9445 | 1.1664 | 15162.1124 | 736.2862 | 689.585 | 14425.8263 | 13736.2413 | -176503.6628 | 343496.3372 |  | 13736.2413
3 | Abr | 0.94275 | 1.1664 | 15134.0196 | 734.922 | 689.585 | 14399.0976 | 13709.5126 | -162794.1501 | 357205.8499 |  | 13709.5126
3 | Mai | 0.941 | 1.1664 | 15105.9267 | 733.5577 | 689.585 | 14372.369 | 13682.784 | -149111.3661 | 370888.6339 |  | 13682.784
3 | Jun | 0.93925 | 1.1664 | 15077.8339 | 732.1935 | 689.585 | 14345.6404 | 13656.0554 | -135455.3108 | 384544.6892 |  | 13656.0554
3 | Jul | 0.9375 | 1.1664 | 15049.741 | 730.8293 | 689.585 | 14318.9117 | 13629.3267 | -121825.984 | 398174.016 |  | 13629.3267
3 | Ago | 0.93575 | 1.1664 | 15021.6482 | 729.4651 | 689.585 | 14292.1831 | 13602.5981 | -108223.3859 | 411776.6141 |  | 13602.5981
3 | Set | 0.934 | 1.1664 | 14993.5553 | 728.1009 | 689.585 | 14265.4545 | 13575.8695 | -94647.5165 | 425352.4835 |  | 13575.8695
3 | Out | 0.93225 | 1.1664 | 14965.4625 | 726.7367 | 689.585 | 14238.7258 | 13549.1408 | -81098.3756 | 438901.6244 |  | 13549.1408
3 | Nov | 0.9305 | 1.1664 | 14937.3696 | 725.3725 | 689.585 | 14211.9972 | 13522.4122 | -67575.9635 | 452424.0365 |  | 13522.4122
3 | Dez | 0.92875 | 1.1664 | 14909.2768 | 724.0082 | 689.585 | 14185.2686 | 13495.6836 | -54080.2799 | 465919.7201 |  | 13495.6836
4 | Jan | 0.927 | 1.2597 | 16071.6787 | 780.4555 | 710.2726 | 15291.2231 | 14580.9506 | -39499.3293 | 480500.6707 |  | 14580.9506
4 | Fev | 0.92533 | 1.2597 | 16042.7832 | 779.0524 | 710.2726 | 15263.7308 | 14553.4583 | -24945.8711 | 495054.1289 |  | 14553.4583
4 | Mar | 0.92367 | 1.2597 | 16013.8877 | 777.6492 | 710.2726 | 15236.2385 | 14525.9659 | -10419.9051 | 509580.0949 |  | 14525.9659
4 | Abr | 0.922 | 1.2597 | 15984.9922 | 776.246 | 710.2726 | 15208.7462 | 14498.4736 | 4078.5685 | 524078.5685 | ✅ PAYBACK | 14498.4736
4 | Mai | 0.92033 | 1.2597 | 15956.0966 | 774.8428 | 710.2726 | 15181.2539 | 14470.9813 | 18549.5498 | 538549.5498 |  | 14470.9813
4 | Jun | 0.91867 | 1.2597 | 15927.2011 | 773.4396 | 710.2726 | 15153.7616 | 14443.489 | 32993.0388 | 552993.0388 |  | 14443.489
4 | Jul | 0.917 | 1.2597 | 15898.3056 | 772.0364 | 710.2726 | 15126.2693 | 14415.9967 | 47409.0356 | 567409.0356 |  | 14415.9967
4 | Ago | 0.91533 | 1.2597 | 15869.4101 | 770.6332 | 710.2726 | 15098.7769 | 14388.5044 | 61797.5399 | 581797.5399 |  | 14388.5044
4 | Set | 0.91367 | 1.2597 | 15840.5146 | 769.23 | 710.2726 | 15071.2846 | 14361.0121 | 76158.552 | 596158.552 |  | 14361.0121
4 | Out | 0.912 | 1.2597 | 15811.6191 | 767.8268 | 710.2726 | 15043.7923 | 14333.5198 | 90492.0718 | 610492.0718 |  | 14333.5198
4 | Nov | 0.91033 | 1.2597 | 15782.7236 | 766.4236 | 710.2726 | 15016.3 | 14306.0275 | 104798.0993 | 624798.0993 |  | 14306.0275
4 | Dez | 0.90867 | 1.2597 | 15753.8281 | 765.0204 | 710.2726 | 14988.8077 | 14278.5352 | 119076.6344 | 639076.6344 |  | 14278.5352
5 | Jan | 0.907 | 1.3605 | 16982.9272 | 824.7066 | 731.5807 | 16158.2206 | 15426.6399 | 134503.2743 | 654503.2743 |  | 15426.6399
5 | Fev | 0.90542 | 1.3605 | 16953.2805 | 823.2669 | 731.5807 | 16130.0135 | 15398.4328 | 149901.7071 | 669901.7071 |  | 15398.4328
5 | Mar | 0.90383 | 1.3605 | 16923.6337 | 821.8273 | 731.5807 | 16101.8064 | 15370.2257 | 165271.9328 | 685271.9328 |  | 15370.2257
5 | Abr | 0.90225 | 1.3605 | 16893.9869 | 820.3876 | 731.5807 | 16073.5993 | 15342.0186 | 180613.9513 | 700613.9513 |  | 15342.0186
5 | Mai | 0.90067 | 1.3605 | 16864.3401 | 818.9479 | 731.5807 | 16045.3922 | 15313.8115 | 195927.7628 | 715927.7628 |  | 15313.8115
5 | Jun | 0.89908 | 1.3605 | 16834.6933 | 817.5082 | 731.5807 | 16017.1851 | 15285.6043 | 211213.3671 | 731213.3671 |  | 15285.6043
5 | Jul | 0.8975 | 1.3605 | 16805.0465 | 816.0686 | 731.5807 | 15988.978 | 15257.3972 | 226470.7644 | 746470.7644 |  | 15257.3972
5 | Ago | 0.89592 | 1.3605 | 16775.3997 | 814.6289 | 731.5807 | 15960.7708 | 15229.1901 | 241699.9545 | 761699.9545 |  | 15229.1901
5 | Set | 0.89433 | 1.3605 | 16745.7529 | 813.1892 | 731.5807 | 15932.5637 | 15200.983 | 256900.9375 | 776900.9375 |  | 15200.983
5 | Out | 0.89275 | 1.3605 | 16716.1062 | 811.7495 | 731.5807 | 15904.3566 | 15172.7759 | 272073.7134 | 792073.7134 |  | 15172.7759
5 | Nov | 0.89117 | 1.3605 | 16686.4594 | 810.3099 | 731.5807 | 15876.1495 | 15144.5688 | 287218.2822 | 807218.2822 |  | 15144.5688
5 | Dez | 0.88958 | 1.3605 | 16656.8126 | 808.8702 | 731.5807 | 15847.9424 | 15116.3617 | 302334.6438 | 822334.6438 |  | 15116.3617
6 | Jan | 0.888 | 1.4693 | 17957.3391 | 872.025 | 753.5281 | 17085.3141 | 16331.786 | 318666.4298 | 838666.4298 |  | 16331.786
6 | Fev | 0.8865 | 1.4693 | 17927.0057 | 870.5519 | 753.5281 | 17056.4538 | 16302.9256 | 334969.3555 | 854969.3555 |  | 16302.9256
6 | Mar | 0.885 | 1.4693 | 17896.6724 | 869.0789 | 753.5281 | 17027.5935 | 16274.0653 | 351243.4208 | 871243.4208 |  | 16274.0653
6 | Abr | 0.8835 | 1.4693 | 17866.339 | 867.6059 | 753.5281 | 16998.7331 | 16245.205 | 367488.6258 | 887488.6258 |  | 16245.205
6 | Mai | 0.882 | 1.4693 | 17836.0057 | 866.1329 | 753.5281 | 16969.8728 | 16216.3447 | 383704.9704 | 903704.9704 |  | 16216.3447
6 | Jun | 0.8805 | 1.4693 | 17805.6724 | 864.6599 | 753.5281 | 16941.0125 | 16187.4843 | 399892.4547 | 919892.4547 |  | 16187.4843
6 | Jul | 0.879 | 1.4693 | 17775.339 | 863.1869 | 753.5281 | 16912.1522 | 16158.624 | 416051.0787 | 936051.0787 |  | 16158.624
6 | Ago | 0.8775 | 1.4693 | 17745.0057 | 861.7138 | 753.5281 | 16883.2918 | 16129.7637 | 432180.8424 | 952180.8424 |  | 16129.7637
6 | Set | 0.876 | 1.4693 | 17714.6723 | 860.2408 | 753.5281 | 16854.4315 | 16100.9033 | 448281.7458 | 968281.7458 |  | 16100.9033
6 | Out | 0.8745 | 1.4693 | 17684.339 | 858.7678 | 753.5281 | 16825.5712 | 16072.043 | 464353.7888 | 984353.7888 |  | 16072.043
6 | Nov | 0.873 | 1.4693 | 17654.0056 | 857.2948 | 753.5281 | 16796.7108 | 16043.1827 | 480396.9715 | 1000396.9715 |  | 16043.1827
6 | Dez | 0.8715 | 1.4693 | 17623.6723 | 855.8218 | 753.5281 | 16767.8505 | 16014.3224 | 496411.2938 | 1016411.2938 |  | 16014.3224
7 | Jan | 0.87 | 1.5869 | 19000.8061 | 922.6967 | 776.134 | 18078.1094 | 17301.9754 | 513713.2692 | 1033713.2692 |  | 17301.9754
7 | Fev | 0.8685 | 1.5869 | 18968.0461 | 921.1058 | 776.134 | 18046.9402 | 17270.8063 | 530984.0755 | 1050984.0755 |  | 17270.8063
7 | Mar | 0.867 | 1.5869 | 18935.286 | 919.515 | 776.134 | 18015.7711 | 17239.6371 | 548223.7126 | 1068223.7126 |  | 17239.6371
7 | Abr | 0.8655 | 1.5869 | 18902.526 | 917.9241 | 776.134 | 17984.6019 | 17208.4679 | 565432.1805 | 1085432.1805 |  | 17208.4679
7 | Mai | 0.864 | 1.5869 | 18869.766 | 916.3332 | 776.134 | 17953.4328 | 17177.2988 | 582609.4793 | 1102609.4793 |  | 17177.2988
7 | Jun | 0.8625 | 1.5869 | 18837.006 | 914.7424 | 776.134 | 17922.2636 | 17146.1296 | 599755.609 | 1119755.609 |  | 17146.1296
7 | Jul | 0.861 | 1.5869 | 18804.246 | 913.1515 | 776.134 | 17891.0945 | 17114.9605 | 616870.5694 | 1136870.5694 |  | 17114.9605
7 | Ago | 0.8595 | 1.5869 | 18771.486 | 911.5607 | 776.134 | 17859.9253 | 17083.7913 | 633954.3608 | 1153954.3608 |  | 17083.7913
7 | Set | 0.858 | 1.5869 | 18738.726 | 909.9698 | 776.134 | 17828.7562 | 17052.6222 | 651006.9829 | 1171006.9829 |  | 17052.6222
7 | Out | 0.8565 | 1.5869 | 18705.966 | 908.379 | 776.134 | 17797.587 | 17021.453 | 668028.436 | 1188028.436 |  | 17021.453
7 | Nov | 0.855 | 1.5869 | 18673.206 | 906.7881 | 776.134 | 17766.4179 | 16990.2839 | 685018.7198 | 1205018.7198 |  | 16990.2839
7 | Dez | 0.8535 | 1.5869 | 18640.446 | 905.1973 | 776.134 | 17735.2487 | 16959.1147 | 701977.8345 | 1221977.8345 |  | 16959.1147
8 | Jan | 0.852 | 1.7138 | 20096.3008 | 975.8949 | 799.418 | 19120.4059 | 18320.9879 | 720298.8224 | 1240298.8224 |  | 18320.9879
8 | Fev | 0.8505 | 1.7138 | 20060.92 | 974.1768 | 799.418 | 19086.7432 | 18287.3252 | 738586.1476 | 1258586.1476 |  | 18287.3252
8 | Mar | 0.849 | 1.7138 | 20025.5392 | 972.4587 | 799.418 | 19053.0805 | 18253.6625 | 756839.8102 | 1276839.8102 |  | 18253.6625
8 | Abr | 0.8475 | 1.7138 | 19990.1584 | 970.7405 | 799.418 | 19019.4179 | 18219.9998 | 775059.81 | 1295059.81 |  | 18219.9998
8 | Mai | 0.846 | 1.7138 | 19954.7776 | 969.0224 | 799.418 | 18985.7552 | 18186.3372 | 793246.1472 | 1313246.1472 |  | 18186.3372
8 | Jun | 0.8445 | 1.7138 | 19919.3968 | 967.3043 | 799.418 | 18952.0925 | 18152.6745 | 811398.8216 | 1331398.8216 |  | 18152.6745
8 | Jul | 0.843 | 1.7138 | 19884.016 | 965.5862 | 799.418 | 18918.4298 | 18119.0118 | 829517.8334 | 1349517.8334 |  | 18119.0118
8 | Ago | 0.8415 | 1.7138 | 19848.6351 | 963.868 | 799.418 | 18884.7671 | 18085.3491 | 847603.1825 | 1367603.1825 |  | 18085.3491
8 | Set | 0.84 | 1.7138 | 19813.2543 | 962.1499 | 799.418 | 18851.1044 | 18051.6864 | 865654.8689 | 1385654.8689 |  | 18051.6864
8 | Out | 0.8385 | 1.7138 | 19777.8735 | 960.4318 | 799.418 | 18817.4417 | 18018.0237 | 883672.8926 | 1403672.8926 |  | 18018.0237
8 | Nov | 0.837 | 1.7138 | 19742.4927 | 958.7137 | 799.418 | 18783.779 | 17984.361 | 901657.2537 | 1421657.2537 |  | 17984.361
8 | Dez | 0.8355 | 1.7138 | 19707.1119 | 956.9955 | 799.418 | 18750.1164 | 17950.6983 | 919607.952 | 1439607.952 |  | 17950.6983
9 | Jan | 0.834 | 1.8509 | 21245.4696 | 1031.6996 | 823.4006 | 20213.77 | 19390.3694 | 938998.3214 | 1458998.3214 |  | 19390.3694
9 | Fev | 0.83258 | 1.8509 | 21209.3811 | 1029.9471 | 823.4006 | 20179.434 | 19356.0335 | 958354.3549 | 1478354.3549 |  | 19356.0335
9 | Mar | 0.83117 | 1.8509 | 21173.2927 | 1028.1946 | 823.4006 | 20145.0981 | 19321.6975 | 977676.0524 | 1497676.0524 |  | 19321.6975
9 | Abr | 0.82975 | 1.8509 | 21137.2043 | 1026.4421 | 823.4006 | 20110.7621 | 19287.3616 | 996963.414 | 1516963.414 |  | 19287.3616
9 | Mai | 0.82833 | 1.8509 | 21101.1159 | 1024.6897 | 823.4006 | 20076.4262 | 19253.0257 | 1016216.4397 | 1536216.4397 |  | 19253.0257
9 | Jun | 0.82692 | 1.8509 | 21065.0274 | 1022.9372 | 823.4006 | 20042.0903 | 19218.6897 | 1035435.1294 | 1555435.1294 |  | 19218.6897
9 | Jul | 0.8255 | 1.8509 | 21028.939 | 1021.1847 | 823.4006 | 20007.7543 | 19184.3538 | 1054619.4832 | 1574619.4832 |  | 19184.3538
9 | Ago | 0.82408 | 1.8509 | 20992.8506 | 1019.4322 | 823.4006 | 19973.4184 | 19150.0178 | 1073769.501 | 1593769.501 |  | 19150.0178
9 | Set | 0.82267 | 1.8509 | 20956.7622 | 1017.6797 | 823.4006 | 19939.0824 | 19115.6819 | 1092885.1829 | 1612885.1829 |  | 19115.6819
9 | Out | 0.82125 | 1.8509 | 20920.6737 | 1015.9272 | 823.4006 | 19904.7465 | 19081.346 | 1111966.5289 | 1631966.5289 |  | 19081.346
9 | Nov | 0.81983 | 1.8509 | 20884.5853 | 1014.1747 | 823.4006 | 19870.4106 | 19047.01 | 1131013.5389 | 1651013.5389 |  | 19047.01
9 | Dez | 0.81842 | 1.8509 | 20848.4969 | 1012.4222 | 823.4006 | 19836.0746 | 19012.6741 | 1150026.2129 | 1670026.2129 |  | 19012.6741
10 | Jan | 0.817 | 1.999 | 22477.4011 | 1091.5233 | 848.1026 | 21385.8778 | 20537.7752 | 1170563.9881 | 1690563.9881 |  | 20537.7752
10 | Fev | 0.8155 | 1.999 | 22436.1329 | 1089.5193 | 848.1026 | 21346.6136 | 20498.5111 | 1191062.4992 | 1711062.4992 |  | 20498.5111
10 | Mar | 0.814 | 1.999 | 22394.8648 | 1087.5153 | 848.1026 | 21307.3495 | 20459.2469 | 1211521.7461 | 1731521.7461 |  | 20459.2469
10 | Abr | 0.8125 | 1.999 | 22353.5966 | 1085.5113 | 848.1026 | 21268.0853 | 20419.9827 | 1231941.7288 | 1751941.7288 |  | 20419.9827
10 | Mai | 0.811 | 1.999 | 22312.3284 | 1083.5073 | 848.1026 | 21228.8212 | 20380.7186 | 1252322.4474 | 1772322.4474 |  | 20380.7186
10 | Jun | 0.8095 | 1.999 | 22271.0602 | 1081.5032 | 848.1026 | 21189.557 | 20341.4544 | 1272663.9018 | 1792663.9018 |  | 20341.4544
10 | Jul | 0.808 | 1.999 | 22229.792 | 1079.4992 | 848.1026 | 21150.2928 | 20302.1903 | 1292966.0921 | 1812966.0921 |  | 20302.1903
10 | Ago | 0.8065 | 1.999 | 22188.5239 | 1077.4952 | 848.1026 | 21111.0287 | 20262.9261 | 1313229.0182 | 1833229.0182 |  | 20262.9261
10 | Set | 0.805 | 1.999 | 22147.2557 | 1075.4912 | 848.1026 | 21071.7645 | 20223.662 | 1333452.6802 | 1853452.6802 |  | 20223.662
10 | Out | 0.8035 | 1.999 | 22105.9875 | 1073.4871 | 848.1026 | 21032.5004 | 20184.3978 | 1353637.078 | 1873637.078 |  | 20184.3978
10 | Nov | 0.802 | 1.999 | 22064.7193 | 1071.4831 | 848.1026 | 20993.2362 | 20145.1336 | 1373782.2116 | 1893782.2116 |  | 20145.1336
10 | Dez | 0.8005 | 1.999 | 22023.4512 | 1069.4791 | 848.1026 | 20953.972 | 20105.8695 | 1393888.0811 | 1913888.0811 |  | 20105.8695
11 | Jan | 0.799 | 2.1589 | 23740.7576 | 1152.8731 | 873.5456 | 22587.8845 | 21714.3389 | 1415602.42 | 1935602.42 |  | 21714.3389
11 | Fev | 0.79767 | 2.1589 | 23701.1402 | 1150.9492 | 873.5456 | 22550.1909 | 21676.6453 | 1437279.0652 | 1957279.0652 |  | 21676.6453
11 | Mar | 0.79633 | 2.1589 | 23661.5227 | 1149.0254 | 873.5456 | 22512.4973 | 21638.9517 | 1458918.0169 | 1978918.0169 |  | 21638.9517
11 | Abr | 0.795 | 2.1589 | 23621.9053 | 1147.1015 | 873.5456 | 22474.8037 | 21601.2581 | 1480519.275 | 2000519.275 |  | 21601.2581
11 | Mai | 0.79367 | 2.1589 | 23582.2878 | 1145.1777 | 873.5456 | 22437.1102 | 21563.5645 | 1502082.8395 | 2022082.8395 |  | 21563.5645
11 | Jun | 0.79233 | 2.1589 | 23542.6704 | 1143.2538 | 873.5456 | 22399.4166 | 21525.8709 | 1523608.7105 | 2043608.7105 |  | 21525.8709
11 | Jul | 0.791 | 2.1589 | 23503.0529 | 1141.3299 | 873.5456 | 22361.723 | 21488.1773 | 1545096.8878 | 2065096.8878 |  | 21488.1773
11 | Ago | 0.78967 | 2.1589 | 23463.4355 | 1139.4061 | 873.5456 | 22324.0294 | 21450.4837 | 1566547.3715 | 2086547.3715 |  | 21450.4837
11 | Set | 0.78833 | 2.1589 | 23423.818 | 1137.4822 | 873.5456 | 22286.3358 | 21412.7901 | 1587960.1617 | 2107960.1617 |  | 21412.7901
11 | Out | 0.787 | 2.1589 | 23384.2006 | 1135.5584 | 873.5456 | 22248.6422 | 21375.0966 | 1609335.2582 | 2129335.2582 |  | 21375.0966
11 | Nov | 0.78567 | 2.1589 | 23344.5831 | 1133.6345 | 873.5456 | 22210.9486 | 21337.403 | 1630672.6612 | 2150672.6612 |  | 21337.403
11 | Dez | 0.78433 | 2.1589 | 23304.9657 | 1131.7106 | 873.5456 | 22173.255 | 21299.7094 | 1651972.3706 | 2171972.3706 |  | 21299.7094
12 | Jan | 0.783 | 2.3316 | 25126.5761 | 1220.1697 | 899.752 | 23906.4063 | 23006.6543 | 1674979.0249 | 2194979.0249 |  | 23006.6543
12 | Fev | 0.78158 | 2.3316 | 25081.115 | 1217.9621 | 899.752 | 23863.1529 | 22963.4009 | 1697942.4258 | 2217942.4258 |  | 22963.4009
12 | Mar | 0.78017 | 2.3316 | 25035.654 | 1215.7545 | 899.752 | 23819.8996 | 22920.1475 | 1720862.5734 | 2240862.5734 |  | 22920.1475
12 | Abr | 0.77875 | 2.3316 | 24990.193 | 1213.5468 | 899.752 | 23776.6462 | 22876.8941 | 1743739.4675 | 2263739.4675 |  | 22876.8941
12 | Mai | 0.77733 | 2.3316 | 24944.732 | 1211.3392 | 899.752 | 23733.3928 | 22833.6407 | 1766573.1082 | 2286573.1082 |  | 22833.6407
12 | Jun | 0.77592 | 2.3316 | 24899.2709 | 1209.1316 | 899.752 | 23690.1394 | 22790.3873 | 1789363.4956 | 2309363.4956 |  | 22790.3873
12 | Jul | 0.7745 | 2.3316 | 24853.8099 | 1206.9239 | 899.752 | 23646.886 | 22747.134 | 1812110.6295 | 2332110.6295 |  | 22747.134
12 | Ago | 0.77308 | 2.3316 | 24808.3489 | 1204.7163 | 899.752 | 23603.6326 | 22703.8806 | 1834814.5101 | 2354814.5101 |  | 22703.8806
12 | Set | 0.77167 | 2.3316 | 24762.8879 | 1202.5087 | 899.752 | 23560.3792 | 22660.6272 | 1857475.1372 | 2377475.1372 |  | 22660.6272
12 | Out | 0.77025 | 2.3316 | 24717.4268 | 1200.3011 | 899.752 | 23517.1258 | 22617.3738 | 1880092.511 | 2400092.511 |  | 22617.3738
12 | Nov | 0.76883 | 2.3316 | 24671.9658 | 1198.0934 | 899.752 | 23473.8724 | 22574.1204 | 1902666.6314 | 2422666.6314 |  | 22574.1204
12 | Dez | 0.76742 | 2.3316 | 24626.5048 | 1195.8858 | 899.752 | 23430.619 | 22530.867 | 1925197.4983 | 2445197.4983 |  | 22530.867
13 | Jan | 0.766 | 2.5182 | 26547.5273 | 1289.1724 | 926.7446 | 25258.3548 | 24331.6103 | 1949529.1086 | 2469529.1086 |  | 24331.6103
13 | Fev | 0.76467 | 2.5182 | 26501.3175 | 1286.9284 | 926.7446 | 25214.389 | 24287.6445 | 1973816.7531 | 2493816.7531 |  | 24287.6445
13 | Mar | 0.76333 | 2.5182 | 26455.1077 | 1284.6844 | 926.7446 | 25170.4232 | 24243.6787 | 1998060.4317 | 2518060.4317 |  | 24243.6787
13 | Abr | 0.762 | 2.5182 | 26408.8979 | 1282.4404 | 926.7446 | 25126.4574 | 24199.7128 | 2022260.1446 | 2542260.1446 |  | 24199.7128
13 | Mai | 0.76067 | 2.5182 | 26362.6881 | 1280.1965 | 926.7446 | 25082.4916 | 24155.747 | 2046415.8916 | 2566415.8916 |  | 24155.747
13 | Jun | 0.75933 | 2.5182 | 26316.4783 | 1277.9525 | 926.7446 | 25038.5258 | 24111.7812 | 2070527.6728 | 2590527.6728 |  | 24111.7812
13 | Jul | 0.758 | 2.5182 | 26270.2685 | 1275.7085 | 926.7446 | 24994.56 | 24067.8154 | 2094595.4883 | 2614595.4883 |  | 24067.8154
13 | Ago | 0.75667 | 2.5182 | 26224.0587 | 1273.4645 | 926.7446 | 24950.5942 | 24023.8496 | 2118619.3379 | 2638619.3379 |  | 24023.8496
13 | Set | 0.75533 | 2.5182 | 26177.8489 | 1271.2205 | 926.7446 | 24906.6284 | 23979.8838 | 2142599.2217 | 2662599.2217 |  | 23979.8838
13 | Out | 0.754 | 2.5182 | 26131.6391 | 1268.9765 | 926.7446 | 24862.6626 | 23935.918 | 2166535.1398 | 2686535.1398 |  | 23935.918
13 | Nov | 0.75267 | 2.5182 | 26085.4293 | 1266.7325 | 926.7446 | 24818.6968 | 23891.9522 | 2190427.092 | 2710427.092 |  | 23891.9522
13 | Dez | 0.75133 | 2.5182 | 26039.2195 | 1264.4885 | 926.7446 | 24774.731 | 23847.9864 | 2214275.0784 | 2734275.0784 |  | 23847.9864
14 | Jan | 0.75 | 2.7196 | 28072.4505 | 1363.2241 | 954.5469 | 26709.2264 | 25754.6795 | 2240029.7579 | 2760029.7579 |  | 25754.6795
14 | Fev | 0.74867 | 2.7196 | 28022.5439 | 1360.8006 | 954.5469 | 26661.7433 | 25707.1964 | 2265736.9543 | 2785736.9543 |  | 25707.1964
14 | Mar | 0.74733 | 2.7196 | 27972.6373 | 1358.3771 | 954.5469 | 26614.2603 | 25659.7133 | 2291396.6676 | 2811396.6676 |  | 25659.7133
14 | Abr | 0.746 | 2.7196 | 27922.7308 | 1355.9536 | 954.5469 | 26566.7772 | 25612.2303 | 2317008.8979 | 2837008.8979 |  | 25612.2303
14 | Mai | 0.74467 | 2.7196 | 27872.8242 | 1353.5301 | 954.5469 | 26519.2941 | 25564.7472 | 2342573.6451 | 2862573.6451 |  | 25564.7472
14 | Jun | 0.74333 | 2.7196 | 27822.9176 | 1351.1065 | 954.5469 | 26471.8111 | 25517.2641 | 2368090.9092 | 2888090.9092 |  | 25517.2641
14 | Jul | 0.742 | 2.7196 | 27773.011 | 1348.683 | 954.5469 | 26424.328 | 25469.7811 | 2393560.6903 | 2913560.6903 |  | 25469.7811
14 | Ago | 0.74067 | 2.7196 | 27723.1044 | 1346.2595 | 954.5469 | 26376.8449 | 25422.298 | 2418982.9883 | 2938982.9883 |  | 25422.298
14 | Set | 0.73933 | 2.7196 | 27673.1979 | 1343.836 | 954.5469 | 26329.3618 | 25374.8149 | 2444357.8032 | 2964357.8032 |  | 25374.8149
14 | Out | 0.738 | 2.7196 | 27623.2913 | 1341.4125 | 954.5469 | 26281.8788 | 25327.3319 | 2469685.1351 | 2989685.1351 |  | 25327.3319
14 | Nov | 0.73667 | 2.7196 | 27573.3847 | 1338.989 | 954.5469 | 26234.3957 | 25279.8488 | 2494964.9839 | 3014964.9839 |  | 25279.8488
14 | Dez | 0.73533 | 2.7196 | 27523.4781 | 1336.5655 | 954.5469 | 26186.9126 | 25232.3657 | 2520197.3496 | 3040197.3496 |  | 25232.3657
15 | Jan | 0.734 | 2.9372 | 29671.4573 | 1440.8733 | 983.1833 | 28230.5839 | 27247.4006 | 2547444.7502 | 3067444.7502 |  | 27247.4006
15 | Fev | 0.73267 | 2.9372 | 29617.5582 | 1438.2559 | 983.1833 | 28179.3022 | 27196.1189 | 2574640.8691 | 3094640.8691 |  | 27196.1189
15 | Mar | 0.73133 | 2.9372 | 29563.6591 | 1435.6386 | 983.1833 | 28128.0205 | 27144.8372 | 2601785.7063 | 3121785.7063 |  | 27144.8372
15 | Abr | 0.73 | 2.9372 | 29509.76 | 1433.0212 | 983.1833 | 28076.7388 | 27093.5555 | 2628879.2617 | 3148879.2617 |  | 27093.5555
15 | Mai | 0.72867 | 2.9372 | 29455.8609 | 1430.4038 | 983.1833 | 28025.4571 | 27042.2738 | 2655921.5355 | 3175921.5355 |  | 27042.2738
15 | Jun | 0.72733 | 2.9372 | 29401.9617 | 1427.7864 | 983.1833 | 27974.1754 | 26990.992 | 2682912.5275 | 3202912.5275 |  | 26990.992
15 | Jul | 0.726 | 2.9372 | 29348.0626 | 1425.169 | 983.1833 | 27922.8936 | 26939.7103 | 2709852.2379 | 3229852.2379 |  | 26939.7103
15 | Ago | 0.72467 | 2.9372 | 29294.1635 | 1422.5516 | 983.1833 | 27871.6119 | 26888.4286 | 2736740.6665 | 3256740.6665 |  | 26888.4286
15 | Set | 0.72333 | 2.9372 | 29240.2644 | 1419.9342 | 983.1833 | 27820.3302 | 26837.1469 | 2763577.8134 | 3283577.8134 |  | 26837.1469
15 | Out | 0.722 | 2.9372 | 29186.3653 | 1417.3168 | 983.1833 | 27769.0485 | 26785.8652 | 2790363.6785 | 3310363.6785 |  | 26785.8652
15 | Nov | 0.72067 | 2.9372 | 29132.4662 | 1414.6994 | 983.1833 | 27717.7668 | 26734.5835 | 2817098.262 | 3337098.262 |  | 26734.5835
15 | Dez | 0.71933 | 2.9372 | 29078.5671 | 1412.082 | 983.1833 | 27666.4851 | 26683.3017 | 2843781.5637 | 3363781.5637 |  | 26683.3017
16 | Jan | 0.718 | 3.1722 | 31346.6415 | 1522.2218 | 1012.6788 | 29824.4196 | 28811.7408 | 2872593.3046 | 3392593.3046 |  | 28811.7408
16 | Fev | 0.71675 | 3.1722 | 31292.0686 | 1519.5717 | 1012.6788 | 29772.4969 | 28759.8181 | 2901353.1226 | 3421353.1226 |  | 28759.8181
16 | Mar | 0.7155 | 3.1722 | 31237.4958 | 1516.9216 | 1012.6788 | 29720.5742 | 28707.8953 | 2930061.0179 | 3450061.0179 |  | 28707.8953
16 | Abr | 0.71425 | 3.1722 | 31182.9229 | 1514.2715 | 1012.6788 | 29668.6514 | 28655.9726 | 2958716.9905 | 3478716.9905 |  | 28655.9726
16 | Mai | 0.713 | 3.1722 | 31128.3501 | 1511.6214 | 1012.6788 | 29616.7287 | 28604.0499 | 2987321.0404 | 3507321.0404 |  | 28604.0499
16 | Jun | 0.71175 | 3.1722 | 31073.7772 | 1508.9713 | 1012.6788 | 29564.8059 | 28552.1271 | 3015873.1675 | 3535873.1675 |  | 28552.1271
16 | Jul | 0.7105 | 3.1722 | 31019.2044 | 1506.3212 | 1012.6788 | 29512.8832 | 28500.2044 | 3044373.3719 | 3564373.3719 |  | 28500.2044
16 | Ago | 0.70925 | 3.1722 | 30964.6315 | 1503.6711 | 1012.6788 | 29460.9605 | 28448.2816 | 3072821.6536 | 3592821.6536 |  | 28448.2816
16 | Set | 0.708 | 3.1722 | 30910.0587 | 1501.021 | 1012.6788 | 29409.0377 | 28396.3589 | 3101218.0125 | 3621218.0125 |  | 28396.3589
16 | Out | 0.70675 | 3.1722 | 30855.4859 | 1498.3709 | 1012.6788 | 29357.115 | 28344.4362 | 3129562.4487 | 3649562.4487 |  | 28344.4362
16 | Nov | 0.7055 | 3.1722 | 30800.913 | 1495.7208 | 1012.6788 | 29305.1923 | 28292.5134 | 3157854.9621 | 3677854.9621 |  | 28292.5134
16 | Dez | 0.70425 | 3.1722 | 30746.3402 | 1493.0706 | 1012.6788 | 29253.2695 | 28240.5907 | 3186095.5528 | 3706095.5528 |  | 28240.5907
17 | Jan | 0.703 | 3.4259 | 33147.1087 | 1609.6542 | 1043.0592 | 31537.4545 | 30494.3953 | 3216589.9481 | 3736589.9481 |  | 30494.3953
17 | Fev | 0.70175 | 3.4259 | 33088.17 | 1606.7921 | 1043.0592 | 31481.378 | 30438.3188 | 3247028.2669 | 3767028.2669 |  | 30438.3188
17 | Mar | 0.7005 | 3.4259 | 33029.2314 | 1603.9299 | 1043.0592 | 31425.3014 | 30382.2422 | 3277410.5092 | 3797410.5092 |  | 30382.2422
17 | Abr | 0.69925 | 3.4259 | 32970.2927 | 1601.0678 | 1043.0592 | 31369.2249 | 30326.1657 | 3307736.6749 | 3827736.6749 |  | 30326.1657
17 | Mai | 0.698 | 3.4259 | 32911.354 | 1598.2057 | 1043.0592 | 31313.1483 | 30270.0891 | 3338006.764 | 3858006.764 |  | 30270.0891
17 | Jun | 0.69675 | 3.4259 | 32852.4154 | 1595.3436 | 1043.0592 | 31257.0718 | 30214.0126 | 3368220.7766 | 3888220.7766 |  | 30214.0126
17 | Jul | 0.6955 | 3.4259 | 32793.4767 | 1592.4815 | 1043.0592 | 31200.9952 | 30157.936 | 3398378.7126 | 3918378.7126 |  | 30157.936
17 | Ago | 0.69425 | 3.4259 | 32734.538 | 1589.6194 | 1043.0592 | 31144.9186 | 30101.8595 | 3428480.572 | 3948480.572 |  | 30101.8595
17 | Set | 0.693 | 3.4259 | 32675.5993 | 1586.7572 | 1043.0592 | 31088.8421 | 30045.7829 | 3458526.3549 | 3978526.3549 |  | 30045.7829
17 | Out | 0.69175 | 3.4259 | 32616.6607 | 1583.8951 | 1043.0592 | 31032.7655 | 29989.7064 | 3488516.0613 | 4008516.0613 |  | 29989.7064
17 | Nov | 0.6905 | 3.4259 | 32557.722 | 1581.033 | 1043.0592 | 30976.689 | 29933.6298 | 3518449.6911 | 4038449.6911 |  | 29933.6298
17 | Dez | 0.68925 | 3.4259 | 32498.7833 | 1578.1709 | 1043.0592 | 30920.6124 | 29877.5532 | 3548327.2443 | 4068327.2443 |  | 29877.5532
18 | Jan | 0.688 | 3.7 | 35035.0322 | 1701.3335 | 1074.351 | 33333.6987 | 32259.3478 | 3580586.5921 | 4100586.5921 |  | 32259.3478
18 | Fev | 0.68675 | 3.7 | 34971.3785 | 1698.2424 | 1074.351 | 33273.1361 | 32198.7851 | 3612785.3772 | 4132785.3772 |  | 32198.7851
18 | Mar | 0.6855 | 3.7 | 34907.7247 | 1695.1513 | 1074.351 | 33212.5734 | 32138.2224 | 3644923.5997 | 4164923.5997 |  | 32138.2224
18 | Abr | 0.68425 | 3.7 | 34844.0709 | 1692.0602 | 1074.351 | 33152.0107 | 32077.6597 | 3677001.2594 | 4197001.2594 |  | 32077.6597
18 | Mai | 0.683 | 3.7 | 34780.4172 | 1688.9691 | 1074.351 | 33091.448 | 32017.0971 | 3709018.3565 | 4229018.3565 |  | 32017.0971
18 | Jun | 0.68175 | 3.7 | 34716.7634 | 1685.8781 | 1074.351 | 33030.8853 | 31956.5344 | 3740974.8908 | 4260974.8908 |  | 31956.5344
18 | Jul | 0.6805 | 3.7 | 34653.1096 | 1682.787 | 1074.351 | 32970.3227 | 31895.9717 | 3772870.8626 | 4292870.8626 |  | 31895.9717
18 | Ago | 0.67925 | 3.7 | 34589.4559 | 1679.6959 | 1074.351 | 32909.76 | 31835.409 | 3804706.2716 | 4324706.2716 |  | 31835.409
18 | Set | 0.678 | 3.7 | 34525.8021 | 1676.6048 | 1074.351 | 32849.1973 | 31774.8463 | 3836481.1179 | 4356481.1179 |  | 31774.8463
18 | Out | 0.67675 | 3.7 | 34462.1483 | 1673.5137 | 1074.351 | 32788.6346 | 31714.2837 | 3868195.4016 | 4388195.4016 |  | 31714.2837
18 | Nov | 0.6755 | 3.7 | 34398.4946 | 1670.4226 | 1074.351 | 32728.0719 | 31653.721 | 3899849.1226 | 4419849.1226 |  | 31653.721
18 | Dez | 0.67425 | 3.7 | 34334.8408 | 1667.3315 | 1074.351 | 32667.5093 | 31593.1583 | 3931442.2809 | 4451442.2809 |  | 31593.1583
19 | Jan | 0.673 | 3.996 | 37012.882 | 1797.3797 | 1106.5815 | 35215.5023 | 34108.9208 | 3965551.2017 | 4485551.2017 |  | 34108.9208
19 | Fev | 0.67183 | 3.996 | 36948.719 | 1794.2639 | 1106.5815 | 35154.4551 | 34047.8736 | 3999599.0754 | 4519599.0754 |  | 34047.8736
19 | Mar | 0.67067 | 3.996 | 36884.556 | 1791.1481 | 1106.5815 | 35093.408 | 33986.8265 | 4033585.9018 | 4553585.9018 |  | 33986.8265
19 | Abr | 0.6695 | 3.996 | 36820.393 | 1788.0323 | 1106.5815 | 35032.3608 | 33925.7793 | 4067511.6811 | 4587511.6811 |  | 33925.7793
19 | Mai | 0.66833 | 3.996 | 36756.23 | 1784.9164 | 1106.5815 | 34971.3136 | 33864.7321 | 4101376.4132 | 4621376.4132 |  | 33864.7321
19 | Jun | 0.66717 | 3.996 | 36692.067 | 1781.8006 | 1106.5815 | 34910.2664 | 33803.6849 | 4135180.0981 | 4655180.0981 |  | 33803.6849
19 | Jul | 0.666 | 3.996 | 36627.904 | 1778.6848 | 1106.5815 | 34849.2192 | 33742.6377 | 4168922.7359 | 4688922.7359 |  | 33742.6377
19 | Ago | 0.66483 | 3.996 | 36563.741 | 1775.569 | 1106.5815 | 34788.1721 | 33681.5906 | 4202604.3264 | 4722604.3264 |  | 33681.5906
19 | Set | 0.66367 | 3.996 | 36499.5781 | 1772.4532 | 1106.5815 | 34727.1249 | 33620.5434 | 4236224.8698 | 4756224.8698 |  | 33620.5434
19 | Out | 0.6625 | 3.996 | 36435.4151 | 1769.3374 | 1106.5815 | 34666.0777 | 33559.4962 | 4269784.366 | 4789784.366 |  | 33559.4962
19 | Nov | 0.66133 | 3.996 | 36371.2521 | 1766.2216 | 1106.5815 | 34605.0305 | 33498.449 | 4303282.815 | 4823282.815 |  | 33498.449
19 | Dez | 0.66017 | 3.996 | 36307.0891 | 1763.1057 | 1106.5815 | 34543.9833 | 33437.4018 | 4336720.2169 | 4856720.2169 |  | 33437.4018
20 | Jan | 0.659 | 4.3157 | 39142.3602 | 1900.7891 | 1139.7789 | 37241.571 | 36101.7921 | 4372822.009 | 4892822.009 |  | 36101.7921
20 | Fev | 0.65783 | 4.3157 | 39073.0641 | 1897.424 | 1139.7789 | 37175.6401 | 36035.8611 | 4408857.8701 | 4928857.8701 |  | 36035.8611
20 | Mar | 0.65667 | 4.3157 | 39003.7681 | 1894.059 | 1139.7789 | 37109.7091 | 35969.9302 | 4444827.8003 | 4964827.8003 |  | 35969.9302
20 | Abr | 0.6555 | 4.3157 | 38934.4721 | 1890.6939 | 1139.7789 | 37043.7782 | 35903.9992 | 4480731.7996 | 5000731.7996 |  | 35903.9992
20 | Mai | 0.65433 | 4.3157 | 38865.176 | 1887.3288 | 1139.7789 | 36977.8472 | 35838.0683 | 4516569.8679 | 5036569.8679 |  | 35838.0683
20 | Jun | 0.65317 | 4.3157 | 38795.88 | 1883.9637 | 1139.7789 | 36911.9163 | 35772.1373 | 4552342.0052 | 5072342.0052 |  | 35772.1373
20 | Jul | 0.652 | 4.3157 | 38726.584 | 1880.5986 | 1139.7789 | 36845.9853 | 35706.2064 | 4588048.2116 | 5108048.2116 |  | 35706.2064
20 | Ago | 0.65083 | 4.3157 | 38657.2879 | 1877.2336 | 1139.7789 | 36780.0544 | 35640.2754 | 4623688.487 | 5143688.487 |  | 35640.2754
20 | Set | 0.64967 | 4.3157 | 38587.9919 | 1873.8685 | 1139.7789 | 36714.1234 | 35574.3445 | 4659262.8314 | 5179262.8314 |  | 35574.3445
20 | Out | 0.6485 | 4.3157 | 38518.6958 | 1870.5034 | 1139.7789 | 36648.1924 | 35508.4135 | 4694771.2449 | 5214771.2449 |  | 35508.4135
20 | Nov | 0.64733 | 4.3157 | 38449.3998 | 1867.1383 | 1139.7789 | 36582.2615 | 35442.4826 | 4730213.7275 | 5250213.7275 |  | 35442.4826
20 | Dez | 0.64617 | 4.3157 | 38380.1038 | 1863.7732 | 1139.7789 | 36516.3305 | 35376.5516 | 4765590.2791 | 5285590.2791 |  | 35376.5516
TOT | 20 anos |  |  | 5775650.0973 | 280470.8972 | 209588.921 | 5495179.2001 | 5285590.2791 | 4765590.2791 | 5285590.2791
INDICADORES FINANCEIROS — AUTOMÁTICOS
| VPL (TMA) | 1088598.1154
| TIR | 33.74%
| Payback (meses) | 39.7187
| Payback (anos) | 3.3099
| Acumulado Ano 20 | 4765590.2791
| Eco. Líq. Total | 5285590.2791

## Premissas
PREMISSAS — BESS LOAD SHIFTING
Azul = input editável ¦ Verde = calculado ¦ Vinculado ao Dimensionador
| EQUIPAMENTO BESS | VALOR | UNIDADE
| Potência BESS | 241 | kW
| DoD | 1 | p.u. | 4692.1701 | 0.50083
| η BESS round-trip | 0.9556 | p.u.
| η Elétrica | 0.98 | p.u.
| η Operacional | 0.99 | p.u.
| Dias úteis/mês | 21 | dias
| Energia útil/ciclo [calc] | 223.4367 | kWh
| Energia útil/mês 1 BESS [calc] | 4692.1701 | kWh
| Energia carga/mês 1 BESS [calc] | 5458.8219 | kWh
| TARIFAS — MERCADO LIVRE | VALOR | UNIDADE
| TUSD Fora Ponta | 0.12243 | R$/kWh
| TE Fora Ponta ML | 0 | R$/kWh
| TUSD Na Ponta | 2.9332 | R$/kWh
| TE Na Ponta ML | 0 | R$/kWh
| HFP Total [calc] | 0.12243 | R$/kWh
| HP Total [calc] | 2.9332 | R$/kWh
| Delta HP-HFP [calc] | 2.8107 | R$/kWh
| PARÂMETROS FINANCEIROS | VALOR | UNIDADE
| O&M por BESS/ano | 7800 | R$/ano
| Reajuste energia | 8% | % a.a.
| Reajuste O&M | 3% | % a.a.
| TMA | 12% | % a.a.
| CURVA SOH HUAWEI (1 ciclo/dia, DoD 100%) | SOH | Ano |  |  | 215 | 241
| Ano 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 100%
| Ano 1 | 0.971 | 1 |  |  | 0.93884 | 0.971 | 97.1%
| Ano 2 | 0.948 | 2 |  |  | 0.91336 | 0.948 | 94.8%
| Ano 3 | 0.927 | 3 |  |  | 0.89358 | 0.927 | 92.7%
| Ano 4 | 0.907 | 4 |  |  | 0.87591 | 0.907 | 90.7%
| Ano 5 | 0.888 | 5 |  |  | 0.85936 | 0.888 | 88.8%
| Ano 6 | 0.87 | 6 |  |  | 0.84357 | 0.87 | 87%
| Ano 7 | 0.852 | 7 |  |  | 0.82835 | 0.852 | 85.2%
| Ano 8 | 0.834 | 8 |  |  | 0.81357 | 0.834 | 83.4%
| Ano 9 | 0.817 | 9 |  |  | 0.79916 | 0.817 | 81.7%
| Ano 10 | 0.799 | 10 |  |  | 0.78506 | 0.799 | 79.9%
| Ano 11 | 0.783 | 11 |  |  | 0.77122 | 0.783 | 78.3%
| Ano 12 | 0.766 | 12 |  |  | 0.75762 | 0.766 | 76.6%
| Ano 13 | 0.75 | 13 |  |  | 0.74421 | 0.75 | 75%
| Ano 14 | 0.734 | 14 |  |  | 0.73098 | 0.734 | 73.4%
| Ano 15 | 0.718 | 15 |  |  | 0.71792 | 0.718 | 71.8%
| Ano 16 | 0.703 | 16 |  |  | 0.705 | 0.703 | 70.3%
| Ano 17 | 0.688 | 17 |  |  | 0.69221 | 0.688 | 68.8%
| Ano 18 | 0.673 | 18 |  |  | 0.67955 | 0.673 | 67.3%
| Ano 19 | 0.659 | 19 |  |  | 0.66699 | 0.659 | 65.9%
| Ano 20 | 0.645 | 20 |  |  | 0.65454 | 0.645 | 64.5%