## Dimensionador
DIMENSIONADOR DE BESS — LOAD SHIFTING
Preencha as células em AZUL. A planilha calcula o número sugerido e todos os indicadores.
① ENTRADA: CONSUMO E DIMENSIONAMENTO
| Consumo médio de ponta desejado | 6900 | kWh/mês | Média mensal de energia a deslocar do HP para HFP
| ⟹ Nº sugerido de BESS (calculado) | 2 | unidades | Arredondamento para cima (energia útil 1 BESS = C12 da aba Premissas)
| ✏️ Nº de BESS adotado (você define) | 2 | unidades | ⬅ EDITE AQUI: confirme ou altere o número sugerido acima
| CAPEX total negociado (todos os BESS) | 1100000 | R$ | Valor total com instalação, frete e comissionamento
② PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO (vinculados à aba Premissas)
| Potência nominal | 241 | kW
| DoD | 100% | p.u.
| η BESS round-trip | 95.56% | p.u.
| η Elétrica | 98% | p.u.
| η Operacional | 99% | p.u.
| Dias úteis/mês | 21 | dias
| Energia útil/ciclo | 223.4367 | kWh/ciclo
| Energia útil/mês 1 BESS | 3450.0001 | kWh/mês
| Energia carga/mês 1 BESS | 4013.6942 | kWh/mês
③ ENERGIA CALCULADA COM O Nº DE BESS ADOTADO
| Energia útil/mês (N BESS) | 6900.0002 |  | N BESS × energia útil 1 BESS
| Energia carga/mês (N BESS) | 8027.3884 |  | N BESS × energia de carga 1 BESS
| Cobertura do consumo desejado | 100% |  | Energia disponível ÷ consumo de ponta médio
| Receita HP ano 1 (base) | 222663.6952 |  | Energia útil × tarifa HP × 12 meses
| Custo HFP ano 1 (base) | 60298.0814 |  | Energia de carga × tarifa HFP × 12 meses
| Economia bruta ano 1 (base) | 162365.6138 |  | Receita HP − Custo HFP (sem degradação)
| O&M ano 1 (N BESS) | 22000 |  | N BESS × O&M unitário
| Economia líquida ano 1 (base) | 140365.6138 |  | Após O&M, sem degradação ainda
④ TARIFAS (vinculadas à aba Premissas)
| Tarifa HFP total | 0.62596
| Tarifa HP total | 2.6892
| Delta HP − HFP | 2.0632
| Reajuste tarifário anual | 8%
⑥ SISTEMA SOLAR — DIMENSIONAMENTO E ENERGIA
| Potência solar instalada | 475 |  | Vinculado às Premissas
| Performance Ratio (PR) | 75% |  | Vinculado às Premissas
| CAPEX solar total | 1187500 |  | Vinculado às Premissas
| O&M solar ano 1 | 11875 |  | CAPEX solar × % O&M
| Geração solar média/mês | 54179.6875 |  | Média dos 12 meses
| Acumulado Ano 20 | 20025677.4803
ALOCAÇÃO DA GERAÇÃO SOLAR (mês médio)
| Energia necessária p/ carga BESS/mês | 8027.3884 |  | N BESS × energia de carga 1 BESS
| Solar → carga BESS (MIN) | 8027.3884 |  | Solar cobre BESS até o limite
| Solar → excedente para carga | 46152.2991 |  | Sobra vai para a carga
| Cobertura solar do BESS | 100% |  | % do BESS coberto pelo solar
| Deficit BESS (complemento rede) | 0 |  | Energia ainda necessária da rede
ECONOMIA SOLAR ANO 1 (base, sem degradação)
| Economia excedente solar (HFP) | 346675.0252 |  | Excedente × HFP × 12
| Custo HFP evitado (solar→BESS) | 60298.0814 |  | Solar evita custo de carga da rede
| Economia solar total ano 1 | 406973.1066 |  | Bruta total
| O&M solar ano 1 | 11875 |  | Manutenção solar
| Economia solar líquida ano 1 | 395098.1066 |  | Após O&M solar
CAPEX CONSOLIDADO (BESS + SOLAR)
| CAPEX BESS | 1100000
| CAPEX Solar | 1187500
| CAPEX Total (BESS + Solar) | 2287500
⑦ INDICADORES FINANCEIROS CONSOLIDADOS (BESS + Solar)
| VPL (TMA Premissas) | 4187197.9932
| TIR (a.a.) | 29.99%
| Payback (meses) | 46.4654
| Payback (anos) | 3.8721
| Acumulado Ano 20 | 20025677.4803
| Economia Total 20 anos (líq.) | 22313177.4803

## Fluxo 20 Anos
FLUXO DE CAIXA — MÊS A MÊS — 20 ANOS ¦ N BESS DINÂMICO
SOH interpolado mensalmente ¦ Reajuste tarifário anual ¦ Degradação contínua ao longo dos 240 meses
Ano | Mês | SOH Mês | Reajuste Tarifário | Receita HP (R$) | Custo HFP (R$) | O&M (R$/mês) | Geração Solar (kWh) | Solar→ BESS (kWh) | Solar→ Exced. (kWh) | O&M Solar (R$/mês) | Eco. Bruta (R$/mês) | Eco. Líq. (R$/mês) | Acumulado (R$) | Eco. Acum. (sem CAPEX) | Payback
0 | Invest. | [10 empty] | -1100000 | -2287500 | 0 |  | -2287500 | -1100000
1 | Jan | 1 | 1 | 18555.3079 | 5024.8401 | 1833.3333 | 55218.75 | 8027.3884 | 47191.3616 | 989.5833 | 48095.307 | 45272.3903 | -2242227.6097 | 45272.3903 | "" | 533305.6108 | 95048.2927
1 | Fev | 0.99758 | 1 | 18510.4659 | 5012.6968 | 1833.3333 | 49875 | 8007.9889 | 41867.0111 | 989.5833 | 44717.6239 | 41894.7073 | -2200332.9024 | 87167.0976 |  | 570863.0897 | 92519.6654
1 | Mar | 0.99517 | 1 | 18465.6239 | 5000.5534 | 1833.3333 | 55218.75 | 7988.5894 | 47230.1606 | 989.5833 | 48029.9097 | 45206.9931 | -2155125.9093 | 132374.0907 |  | 611732.8861 | 90392.4074
1 | Abr | 0.99275 | 1 | 18420.782 | 4988.41 | 1833.3333 | 53437.5 | 7969.1899 | 45468.3101 | 989.5833 | 46882.2163 | 44059.2996 | -2111066.6097 | 176433.3903 |  | 655729.1737 | 88413.6562
1 | Mai | 0.99033 | 1 | 18375.94 | 4976.2667 | 1833.3333 | 55218.75 | 7949.7903 | 47268.9597 | 989.5833 | 47964.5125 | 45141.5958 | -2065925.0139 | 221574.9861 |  | 702994.5326 | 86531.2336
1 | Jun | 0.98792 | 1 | 18331.098 | 4964.1233 | 1833.3333 | 53437.5 | 7930.3908 | 45507.1092 | 989.5833 | 46816.819 | 43993.9024 | -2021931.1115 | 265568.8885 |  | 753786.4365 | 84745.1397
1 | Jul | 0.9855 | 1 | 18286.256 | 4951.9799 | 1833.3333 | 55218.75 | 7910.9913 | 47307.7587 | 989.5833 | 47899.1152 | 45076.1986 | -1976854.9129 | 310645.0871 |  | 808265.9508 | 83011.2238
1 | Ago | 0.98308 | 1 | 18241.414 | 4939.8366 | 1833.3333 | 55218.75 | 7891.5918 | 47327.1582 | 989.5833 | 47866.4166 | 45043.4999 | -1931811.413 | 355688.587 |  | 866556.7837 | 81277.3079
1 | Set | 0.98067 | 1 | 18196.572 | 4927.6932 | 1833.3333 | 53437.5 | 7872.1923 | 45565.3077 | 989.5833 | 46718.7231 | 43895.8065 | -1887915.6065 | 399584.3935 |  | 929056.1421 | 79587.5426
1 | Out | 0.97825 | 1 | 18151.73 | 4915.5498 | 1833.3333 | 55218.75 | 7852.7927 | 47365.9573 | 989.5833 | 47801.0193 | 44978.1027 | -1842937.5038 | 444562.4962 |  | 995951.9643 | 77905.8047
1 | Nov | 0.97583 | 1 | 18106.888 | 4903.4065 | 1833.3333 | 53437.5 | 7833.3932 | 45604.1068 | 989.5833 | 46653.3259 | 43830.4092 | -1799107.0946 | 488392.9054 |  | 1067650.4321 | 76260.1901
1 | Dez | 0.97342 | 1 | 18062.046 | 4891.2631 | 1833.3333 | 55218.75 | 7813.9937 | 47404.7563 | 989.5833 | 47735.6221 | 44912.7054 | -1754194.3892 | 533305.6108 |  | 1144074.8071 | 74542.329
2 | Jan | 0.971 | 1.08 | 19458.5803 | 5269.4493 | 1888.3333 | 54942.6562 | 7794.5942 | 47148.0621 | 1019.2708 | 51332.5072 | 48424.903 | -1705769.4862 | 581730.5138 |  | 1226230.5747 | 72924.8102
2 | Fev | 0.96908 | 1.08 | 19420.1708 | 5259.0479 | 1888.3333 | 49625.625 | 7779.2083 | 41846.4167 | 1019.2708 | 47709.9788 | 44802.3747 | -1660967.1115 | 626532.8885 |  | 1315185.2808 | 71540.0857
2 | Mar | 0.96717 | 1.08 | 19381.7614 | 5248.6465 | 1888.3333 | 54942.6562 | 7763.8225 | 47178.8337 | 1019.2708 | 51276.491 | 48368.8869 | -1612598.2247 | 674901.7753 |  | 1409657.2981 | 69998.8271
2 | Abr | 0.96525 | 1.08 | 19343.3519 | 5238.2451 | 1888.3333 | 53170.3125 | 7748.4367 | 45421.8758 | 1019.2708 | 50050.3096 | 47142.7054 | -1565455.5193 | 722044.4807 |  | 1510969.5897 | 68501.7192
2 | Mai | 0.96333 | 1.08 | 19304.9424 | 5227.8437 | 1888.3333 | 54942.6562 | 7733.0509 | 47209.6054 | 1019.2708 | 51220.4749 | 48312.8707 | -1517142.6485 | 770357.3515 |  | 1619675.7432 | 67056.7893
2 | Jun | 0.96142 | 1.08 | 19266.5329 | 5217.4422 | 1888.3333 | 53170.3125 | 7717.665 | 45452.6475 | 1019.2708 | 49994.2934 | 47086.6892 | -1470055.9593 | 817444.0407 |  | 1736007.654 | 65611.8593
2 | Jul | 0.9595 | 1.08 | 19228.1234 | 5207.0408 | 1888.3333 | 54942.6562 | 7702.2792 | 47240.3771 | 1019.2708 | 51164.4588 | 48256.8546 | -1421799.1047 | 865700.8953 |  | 1860785.7447 | 64211.0801
2 | Ago | 0.95758 | 1.08 | 19189.7139 | 5196.6394 | 1888.3333 | 54942.6562 | 7686.8934 | 47255.7629 | 1019.2708 | 51136.4507 | 48228.8465 | -1373570.2581 | 913929.7419 |  | 1994697.7856 | 62862.4788
2 | Set | 0.95567 | 1.08 | 19151.3044 | 5186.238 | 1888.3333 | 53170.3125 | 7671.5075 | 45498.805 | 1019.2708 | 49910.2692 | 47002.665 | -1326567.5931 | 960932.4069 |  | 7671.5075
2 | Out | 0.95375 | 1.08 | 19112.8949 | 5175.8366 | 1888.3333 | 54942.6562 | 7656.1217 | 47286.5345 | 1019.2708 | 51080.4346 | 48172.8304 | -1278394.7627 | 1009105.2373 |  | 7656.1217
2 | Nov | 0.95183 | 1.08 | 19074.4855 | 5165.4351 | 1888.3333 | 53170.3125 | 7640.7359 | 45529.5766 | 1019.2708 | 49854.2531 | 46946.6489 | -1231448.1138 | 1056051.8862 |  | 7640.7359
2 | Dez | 0.94992 | 1.08 | 19036.076 | 5155.0337 | 1888.3333 | 54942.6562 | 7625.3501 | 47317.3062 | 1019.2708 | 51024.4184 | 48116.8143 | -1183331.2995 | 1104168.7005 |  | 7625.3501
3 | Jan | 0.948 | 1.1664 | 20517.4798 | 5556.2029 | 1944.9833 | 54667.943 | 7609.9642 | 47057.9787 | 1049.849 | 54875.549 | 51880.7167 | -1131450.5828 | 1156049.4172 |  | 7609.9642
3 | Fev | 0.94625 | 1.1664 | 20479.6047 | 5545.9462 | 1944.9833 | 49377.4969 | 7595.9163 | 41781.5806 | 1049.849 | 50985.2591 | 47990.4268 | -1083460.1561 | 1204039.8439 |  | 7595.9163
3 | Mar | 0.9445 | 1.1664 | 20441.7296 | 5535.6895 | 1944.9833 | 54667.943 | 7581.8684 | 47086.0746 | 1049.849 | 54820.3122 | 51825.4799 | -1031634.6762 | 1255865.3238 |  | 7581.8684
3 | Abr | 0.94275 | 1.1664 | 20403.8545 | 5525.4328 | 1944.9833 | 52904.4609 | 7567.8204 | 45336.6405 | 1049.849 | 53505.1366 | 50510.3043 | -981124.3718 | 1306375.6282 |  | 7567.8204
3 | Mai | 0.941 | 1.1664 | 20365.9794 | 5515.1761 | 1944.9833 | 54667.943 | 7553.7725 | 47114.1705 | 1049.849 | 54765.0754 | 51770.2431 | -929354.1287 | 1358145.8713 |  | 7553.7725
3 | Jun | 0.93925 | 1.1664 | 20328.1043 | 5504.9194 | 1944.9833 | 52904.4609 | 7539.7246 | 45364.7364 | 1049.849 | 53449.8998 | 50455.0676 | -878899.0612 | 1408600.9388 |  | 7539.7246
3 | Jul | 0.9375 | 1.1664 | 20290.2292 | 5494.6627 | 1944.9833 | 54667.943 | 7525.6767 | 47142.2663 | 1049.849 | 54709.8386 | 51715.0063 | -827184.0549 | 1460315.9451 |  | 7525.6767
3 | Ago | 0.93575 | 1.1664 | 20252.3541 | 5484.406 | 1944.9833 | 54667.943 | 7511.6287 | 47156.3142 | 1049.849 | 54682.2202 | 51687.3879 | -775496.6669 | 1512003.3331 |  | 7511.6287
3 | Set | 0.934 | 1.1664 | 20214.479 | 5474.1493 | 1944.9833 | 52904.4609 | 7497.5808 | 45406.8801 | 1049.849 | 53367.0447 | 50372.2124 | -725124.4545 | 1562375.5455 |  | 7497.5808
3 | Out | 0.93225 | 1.1664 | 20176.6039 | 5463.8926 | 1944.9833 | 54667.943 | 7483.5329 | 47184.4101 | 1049.849 | 54626.9834 | 51632.1512 | -673492.3034 | 1614007.6966 |  | 7483.5329
3 | Nov | 0.9305 | 1.1664 | 20138.7289 | 5453.6359 | 1944.9833 | 52904.4609 | 7469.4849 | 45434.976 | 1049.849 | 53311.8079 | 50316.9756 | -623175.3278 | 1664324.6722 |  | 7469.4849
3 | Dez | 0.92875 | 1.1664 | 20100.8538 | 5443.3791 | 1944.9833 | 54667.943 | 7455.437 | 47212.506 | 1049.849 | 54571.7467 | 51576.9144 | -571598.4134 | 1715901.5866 |  | 7455.437
4 | Jan | 0.927 | 1.2597 | 21668.017 | 5867.7722 | 2003.3328 | 54394.6033 | 7441.3891 | 46953.2142 | 1081.3444 | 58692.1215 | 55607.4442 | -515990.9692 | 1771509.0308 |  | 7441.3891
4 | Fev | 0.92533 | 1.2597 | 21629.0597 | 5857.2225 | 2003.3328 | 49130.6094 | 7428.0101 | 41702.5993 | 1081.3444 | 54512.8872 | 51428.2099 | -464562.7593 | 1822937.2407 |  | 7428.0101
4 | Mar | 0.92367 | 1.2597 | 21590.1025 | 5846.6727 | 2003.3328 | 54394.6033 | 7414.6311 | 46979.9721 | 1081.3444 | 58635.3065 | 55550.6292 | -409012.1301 | 1878487.8699 |  | 7414.6311
4 | Abr | 0.922 | 1.2597 | 21551.1452 | 5836.123 | 2003.3328 | 52639.9386 | 7401.2521 | 45238.6865 | 1081.3444 | 57223.2901 | 54138.6128 | -354873.5173 | 1932626.4827 |  | 7401.2521
4 | Mai | 0.92033 | 1.2597 | 21512.188 | 5825.5732 | 2003.3328 | 54394.6033 | 7387.8732 | 47006.7301 | 1081.3444 | 58578.4915 | 55493.8143 | -299379.703 | 1988120.297 |  | 7387.8732
4 | Jun | 0.91867 | 1.2597 | 21473.2308 | 5815.0235 | 2003.3328 | 52639.9386 | 7374.4942 | 45265.4445 | 1081.3444 | 57166.4751 | 54081.7978 | -245297.9052 | 2042202.0948 |  | 7374.4942
4 | Jul | 0.917 | 1.2597 | 21434.2735 | 5804.4737 | 2003.3328 | 54394.6033 | 7361.1152 | 47033.4881 | 1081.3444 | 58521.6765 | 55436.9993 | -189860.9059 | 2097639.0941 |  | 7361.1152
4 | Ago | 0.91533 | 1.2597 | 21395.3163 | 5793.924 | 2003.3328 | 54394.6033 | 7347.7362 | 47046.867 | 1081.3444 | 58493.269 | 55408.5918 | -134452.3141 | 2153047.6859 |  | 7347.7362
4 | Set | 0.91367 | 1.2597 | 21356.359 | 5783.3742 | 2003.3328 | 52639.9386 | 7334.3572 | 45305.5814 | 1081.3444 | 57081.2526 | 53996.5754 | -80455.7387 | 2207044.2613 |  | 7334.3572
4 | Out | 0.912 | 1.2597 | 21317.4018 | 5772.8245 | 2003.3328 | 54394.6033 | 7320.9782 | 47073.625 | 1081.3444 | 58436.4541 | 55351.7768 | -25103.9619 | 2262396.0381 |  | 7320.9782
4 | Nov | 0.91033 | 1.2597 | 21278.4446 | 5762.2747 | 2003.3328 | 52639.9386 | 7307.5993 | 45332.3394 | 1081.3444 | 57024.4377 | 53939.7604 | 28835.7985 | 2316335.7985 | ✅ PAYBACK | 7307.5993
4 | Dez | 0.90867 | 1.2597 | 21239.4873 | 5751.725 | 2003.3328 | 54394.6033 | 7294.2203 | 47100.383 | 1081.3444 | 58379.6391 | 55294.9618 | 84130.7603 | 2371630.7603 |  | 7294.2203
5 | Jan | 0.907 | 1.3605 | 22896.5725 | 6200.4692 | 2063.4328 | 54122.6302 | 7280.8413 | 46841.7889 | 1113.7848 | 62787.714 | 59610.4964 | 143741.2567 | 2431241.2567 |  | 7280.8413
5 | Fev | 0.90542 | 1.3605 | 22856.6023 | 6189.6452 | 2063.4328 | 48884.9563 | 7268.1313 | 41616.8251 | 1113.7848 | 58298.0895 | 55120.8719 | 198862.1286 | 2486362.1286 |  | 7268.1313
5 | Mar | 0.90383 | 1.3605 | 22816.6322 | 6178.8211 | 2063.4328 | 54122.6302 | 7255.4212 | 46867.209 | 1113.7848 | 62729.4218 | 59552.2043 | 258414.3329 | 2545914.3329 |  | 7255.4212
5 | Abr | 0.90225 | 1.3605 | 22776.6621 | 6167.9971 | 2063.4328 | 52376.7389 | 7242.7112 | 45134.0277 | 1113.7848 | 61213.4496 | 58036.232 | 316450.5649 | 2603950.5649 |  | 7242.7112
5 | Mai | 0.90067 | 1.3605 | 22736.692 | 6157.173 | 2063.4328 | 54122.6302 | 7230.0012 | 46892.6291 | 1113.7848 | 62671.1297 | 59493.9121 | 375944.477 | 2663444.477 |  | 7230.0012
5 | Jun | 0.89908 | 1.3605 | 22696.7218 | 6146.349 | 2063.4328 | 52376.7389 | 7217.2911 | 45159.4478 | 1113.7848 | 61155.1574 | 57977.9399 | 433922.4169 | 2721422.4169 |  | 7217.2911
5 | Jul | 0.8975 | 1.3605 | 22656.7517 | 6135.525 | 2063.4328 | 54122.6302 | 7204.5811 | 46918.0491 | 1113.7848 | 62612.8375 | 59435.6199 | 493358.0368 | 2780858.0368 |  | 7204.5811
5 | Ago | 0.89592 | 1.3605 | 22616.7816 | 6124.7009 | 2063.4328 | 54122.6302 | 7191.8711 | 46930.7592 | 1113.7848 | 62583.6914 | 59406.4738 | 552764.5106 | 2840264.5106 |  | 7191.8711
5 | Set | 0.89433 | 1.3605 | 22576.8115 | 6113.8769 | 2063.4328 | 52376.7389 | 7179.1611 | 45197.5779 | 1113.7848 | 61067.7192 | 57890.5016 | 610655.0122 | 2898155.0122 |  | 7179.1611
5 | Out | 0.89275 | 1.3605 | 22536.8413 | 6103.0528 | 2063.4328 | 54122.6302 | 7166.451 | 46956.1792 | 1113.7848 | 62525.3993 | 59348.1817 | 670003.1939 | 2957503.1939 |  | 7166.451
5 | Nov | 0.89117 | 1.3605 | 22496.8712 | 6092.2288 | 2063.4328 | 52376.7389 | 7153.741 | 45222.9979 | 1113.7848 | 61009.427 | 57832.2094 | 727835.4034 | 3015335.4034 |  | 7153.741
5 | Dez | 0.88958 | 1.3605 | 22456.9011 | 6081.4047 | 2063.4328 | 54122.6302 | 7141.031 | 46981.5993 | 1113.7848 | 62467.1071 | 59289.8895 | 787125.2929 | 3074625.2929 |  | 7141.031
6 | Jan | 0.888 | 1.4693 | 24210.2854 | 6556.2271 | 2125.3358 | 53852.0171 | 7128.3209 | 46723.6962 | 1147.1983 | 67184.1032 | 63911.5691 | 851036.862 | 3138536.862 |  | 7128.3209
6 | Fev | 0.8865 | 1.4693 | 24169.3897 | 6545.1524 | 2125.3358 | 48640.5316 | 7116.2798 | 41524.2517 | 1147.1983 | 62361.052 | 59088.5179 | 910125.3799 | 3197625.3799 |  | 7116.2798
6 | Mar | 0.885 | 1.4693 | 24128.4939 | 6534.0777 | 2125.3358 | 53852.0171 | 7104.2388 | 46747.7783 | 1147.1983 | 67124.4611 | 63851.927 | 973977.3069 | 3261477.3069 |  | 7104.2388
6 | Abr | 0.8835 | 1.4693 | 24087.5982 | 6523.003 | 2125.3358 | 52114.8552 | 7092.1977 | 45022.6576 | 1147.1983 | 65496.8967 | 62224.3626 | 1036201.6694 | 3323701.6694 |  | 7092.1977
6 | Mai | 0.882 | 1.4693 | 24046.7024 | 6511.9283 | 2125.3358 | 53852.0171 | 7080.1566 | 46771.8605 | 1147.1983 | 67064.819 | 63792.2849 | 1099993.9544 | 3387493.9544 |  | 7080.1566
6 | Jun | 0.8805 | 1.4693 | 24005.8067 | 6500.8536 | 2125.3358 | 52114.8552 | 7068.1155 | 45046.7397 | 1147.1983 | 65437.2546 | 62164.7205 | 1162158.6748 | 3449658.6748 |  | 7068.1155
6 | Jul | 0.879 | 1.4693 | 23964.9109 | 6489.7789 | 2125.3358 | 53852.0171 | 7056.0744 | 46795.9427 | 1147.1983 | 67005.1769 | 63732.6428 | 1225891.3177 | 3513391.3177 |  | 7056.0744
6 | Ago | 0.8775 | 1.4693 | 23924.0151 | 6478.7042 | 2125.3358 | 53852.0171 | 7044.0333 | 46807.9837 | 1147.1983 | 66975.3559 | 63702.8218 | 1289594.1394 | 3577094.1394 |  | 7044.0333
6 | Set | 0.876 | 1.4693 | 23883.1194 | 6467.6295 | 2125.3358 | 52114.8552 | 7031.9923 | 45082.863 | 1147.1983 | 65347.7915 | 62075.2574 | 1351669.3968 | 3639169.3968 |  | 7031.9923
6 | Out | 0.8745 | 1.4693 | 23842.2236 | 6456.5548 | 2125.3358 | 53852.0171 | 7019.9512 | 46832.0659 | 1147.1983 | 66915.7138 | 63643.1797 | 1415312.5765 | 3702812.5765 |  | 7019.9512
6 | Nov | 0.873 | 1.4693 | 23801.3279 | 6445.4801 | 2125.3358 | 52114.8552 | 7007.9101 | 45106.9451 | 1147.1983 | 65288.1494 | 62015.6153 | 1477328.1917 | 3764828.1917 |  | 7007.9101
6 | Dez | 0.8715 | 1.4693 | 23760.4321 | 6434.4053 | 2125.3358 | 53852.0171 | 6995.869 | 46856.1481 | 1147.1983 | 66856.0717 | 63583.5376 | 1540911.7294 | 3828411.7294 |  | 6995.869
7 | Jan | 0.87 | 1.5869 | 25617.0993 | 6937.1971 | 2189.0959 | 53582.757 | 6983.8279 | 46598.9291 | 1181.6143 | 71904.8885 | 68534.1783 | 1609445.9077 | 3896945.9077 |  | 6983.8279
7 | Fev | 0.8685 | 1.5869 | 25572.9319 | 6925.2364 | 2189.0959 | 48397.3289 | 6971.7869 | 41425.5421 | 1181.6143 | 66721.8766 | 63351.1665 | 1672797.0742 | 3960297.0742 |  | 6971.7869
7 | Mar | 0.867 | 1.5869 | 25528.7645 | 6913.2757 | 2189.0959 | 53582.757 | 6959.7458 | 46623.0112 | 1181.6143 | 71840.475 | 68469.7649 | 1741266.8391 | 4028766.8391 |  | 6959.7458
7 | Abr | 0.8655 | 1.5869 | 25484.5971 | 6901.315 | 2189.0959 | 51854.281 | 6947.7047 | 44906.5763 | 1181.6143 | 70091.3332 | 66720.6231 | 1807987.4622 | 4095487.4622 |  | 6947.7047
7 | Mai | 0.864 | 1.5869 | 25440.4296 | 6889.3544 | 2189.0959 | 53582.757 | 6935.6636 | 46647.0934 | 1181.6143 | 71776.0616 | 68405.3514 | 1876392.8136 | 4163892.8136 |  | 6935.6636
7 | Jun | 0.8625 | 1.5869 | 25396.2622 | 6877.3937 | 2189.0959 | 51854.281 | 6923.6225 | 44930.6584 | 1181.6143 | 70026.9198 | 66656.2097 | 1943049.0233 | 4230549.0233 |  | 6923.6225
7 | Jul | 0.861 | 1.5869 | 25352.0948 | 6865.433 | 2189.0959 | 53582.757 | 6911.5814 | 46671.1756 | 1181.6143 | 71711.6481 | 68340.938 | 2011389.9613 | 4298889.9613 |  | 6911.5814
7 | Ago | 0.8595 | 1.5869 | 25307.9274 | 6853.4723 | 2189.0959 | 53582.757 | 6899.5404 | 46683.2166 | 1181.6143 | 71679.4414 | 68308.7312 | 2079698.6925 | 4367198.6925 |  | 6899.5404
7 | Set | 0.858 | 1.5869 | 25263.76 | 6841.5116 | 2189.0959 | 51854.281 | 6887.4993 | 44966.7817 | 1181.6143 | 69930.2996 | 66559.5895 | 2146258.282 | 4433758.282 |  | 6887.4993
7 | Out | 0.8565 | 1.5869 | 25219.5926 | 6829.5509 | 2189.0959 | 53582.757 | 6875.4582 | 46707.2988 | 1181.6143 | 71615.0279 | 68244.3178 | 2214502.5998 | 4502002.5998 |  | 6875.4582
7 | Nov | 0.855 | 1.5869 | 25175.4252 | 6817.5902 | 2189.0959 | 51854.281 | 6863.4171 | 44990.8639 | 1181.6143 | 69865.8862 | 66495.176 | 2280997.7758 | 4568497.7758 |  | 6863.4171
7 | Dez | 0.8535 | 1.5869 | 25131.2578 | 6805.6296 | 2189.0959 | 53582.757 | 6851.376 | 46731.381 | 1181.6143 | 71550.6145 | 68179.9043 | 2349177.6802 | 4636677.6802 |  | 6851.376
8 | Jan | 0.852 | 1.7138 | 27094.0576 | 7337.1624 | 2254.7688 | 53314.8432 | 6839.3349 | 46475.5083 | 1217.0627 | 76952.4654 | 73480.634 | 2422658.3142 | 4710158.3142 |  | 6839.3349
8 | Fev | 0.8505 | 1.7138 | 27046.3568 | 7324.2448 | 2254.7688 | 48155.3423 | 6827.2939 | 41328.0484 | 1217.0627 | 71382.627 | 67910.7955 | 2490569.1097 | 4778069.1097 |  | 6827.2939
8 | Mar | 0.849 | 1.7138 | 26998.656 | 7311.3273 | 2254.7688 | 53314.8432 | 6815.2528 | 46499.5904 | 1217.0627 | 76882.8989 | 73411.0675 | 2563980.1772 | 4851480.1772 |  | 6815.2528
8 | Abr | 0.8475 | 1.7138 | 26950.9552 | 7298.4098 | 2254.7688 | 51595.0096 | 6803.2117 | 44791.7979 | 1217.0627 | 75003.0972 | 71531.2658 | 2635511.443 | 4923011.443 |  | 6803.2117
8 | Mai | 0.846 | 1.7138 | 26903.2543 | 7285.4922 | 2254.7688 | 53314.8432 | 6791.1706 | 46523.6726 | 1217.0627 | 76813.3324 | 73341.5009 | 2708852.9439 | 4996352.9439 |  | 6791.1706
8 | Jun | 0.8445 | 1.7138 | 26855.5535 | 7272.5747 | 2254.7688 | 51595.0096 | 6779.1295 | 44815.88 | 1217.0627 | 74933.5307 | 71461.6993 | 2780314.6432 | 5067814.6432 |  | 6779.1295
8 | Jul | 0.843 | 1.7138 | 26807.8527 | 7259.6571 | 2254.7688 | 53314.8432 | 6767.0884 | 46547.7548 | 1217.0627 | 76743.7658 | 73271.9344 | 2853586.5776 | 5141086.5776 |  | 6767.0884
8 | Ago | 0.8415 | 1.7138 | 26760.1519 | 7246.7396 | 2254.7688 | 53314.8432 | 6755.0474 | 46559.7959 | 1217.0627 | 76708.9826 | 73237.1511 | 2926823.7287 | 5214323.7287 |  | 6755.0474
8 | Set | 0.84 | 1.7138 | 26712.4511 | 7233.8221 | 2254.7688 | 51595.0096 | 6743.0063 | 44852.0033 | 1217.0627 | 74829.1809 | 71357.3495 | 2998181.0782 | 5285681.0782 |  | 6743.0063
8 | Out | 0.8385 | 1.7138 | 26664.7503 | 7220.9045 | 2254.7688 | 53314.8432 | 6730.9652 | 46583.878 | 1217.0627 | 76639.416 | 73167.5846 | 3071348.6628 | 5358848.6628 |  | 6730.9652
8 | Nov | 0.837 | 1.7138 | 26617.0495 | 7207.987 | 2254.7688 | 51595.0096 | 6718.9241 | 44876.0854 | 1217.0627 | 74759.6144 | 71287.7829 | 3142636.4457 | 5430136.4457 |  | 6718.9241
8 | Dez | 0.8355 | 1.7138 | 26569.3487 | 7195.0695 | 2254.7688 | 53314.8432 | 6706.883 | 46607.9602 | 1217.0627 | 76569.8495 | 73098.0181 | 3215734.4638 | 5503234.4638 |  | 6706.883
9 | Jan | 0.834 | 1.8509 | 28643.3797 | 7756.7241 | 2322.4118 | 53048.269 | 6694.842 | 46353.427 | 1253.5746 | 82349.0155 | 78773.0291 | 3294507.4929 | 5582007.4929 |  | 6694.842
9 | Fev | 0.83258 | 1.8509 | 28594.7249 | 7743.5482 | 2322.4118 | 47914.5655 | 6683.4698 | 41231.0957 | 1253.5746 | 76365.5662 | 72789.5798 | 3367297.0728 | 5654797.0728 |  | 6683.4698
9 | Mar | 0.83117 | 1.8509 | 28546.0701 | 7730.3723 | 2322.4118 | 53048.269 | 6672.0977 | 46376.1713 | 1253.5746 | 82278.0576 | 78702.0712 | 3445999.144 | 5733499.144 |  | 6672.0977
9 | Abr | 0.82975 | 1.8509 | 28497.4153 | 7717.1964 | 2322.4118 | 51337.0345 | 6660.7256 | 44676.309 | 1253.5746 | 80259.9219 | 76683.9355 | 3522683.0795 | 5810183.0795 |  | 6660.7256
9 | Mai | 0.82833 | 1.8509 | 28448.7605 | 7704.0205 | 2322.4118 | 53048.269 | 6649.3534 | 46398.9156 | 1253.5746 | 82207.0997 | 78631.1134 | 3601314.1928 | 5888814.1928 |  | 6649.3534
9 | Jun | 0.82692 | 1.8509 | 28400.1056 | 7690.8446 | 2322.4118 | 51337.0345 | 6637.9813 | 44699.0532 | 1253.5746 | 80188.964 | 76612.9777 | 3677927.1705 | 5965427.1705 |  | 6637.9813
9 | Jul | 0.8255 | 1.8509 | 28351.4508 | 7677.6687 | 2322.4118 | 53048.269 | 6626.6091 | 46421.6599 | 1253.5746 | 82136.1419 | 78560.1555 | 3756487.326 | 6043987.326 |  | 6626.6091
9 | Ago | 0.82408 | 1.8509 | 28302.796 | 7664.4928 | 2322.4118 | 53048.269 | 6615.237 | 46433.032 | 1253.5746 | 82100.6629 | 78524.6766 | 3835012.0026 | 6122512.0026 |  | 6615.237
9 | Set | 0.82267 | 1.8509 | 28254.1412 | 7651.3169 | 2322.4118 | 51337.0345 | 6603.8649 | 44733.1696 | 1253.5746 | 80082.5272 | 76506.5409 | 3911518.5434 | 6199018.5434 |  | 6603.8649
9 | Out | 0.82125 | 1.8509 | 28205.4863 | 7638.1411 | 2322.4118 | 53048.269 | 6592.4927 | 46455.7763 | 1253.5746 | 82029.7051 | 78453.7187 | 3989972.2621 | 6277472.2621 |  | 6592.4927
9 | Nov | 0.81983 | 1.8509 | 28156.8315 | 7624.9652 | 2322.4118 | 51337.0345 | 6581.1206 | 44755.9139 | 1253.5746 | 80011.5694 | 76435.583 | 4066407.8451 | 6353907.8451 |  | 6581.1206
9 | Dez | 0.81842 | 1.8509 | 28108.1767 | 7611.7893 | 2322.4118 | 53048.269 | 6569.7485 | 46478.5205 | 1253.5746 | 81958.7472 | 78382.7608 | 4144790.606 | 6432290.606 |  | 6569.7485
10 | Jan | 0.817 | 1.999 | 30304.2836 | 8206.5025 | 2392.0842 | 52783.0277 | 6558.3763 | 46224.6513 | 1291.1818 | 88145.233 | 84461.967 | 4229252.573 | 6516752.573 |  | 6558.3763
10 | Fev | 0.8155 | 1.999 | 30248.6454 | 8191.4354 | 2392.0842 | 47674.9927 | 6546.3353 | 41128.6575 | 1291.1818 | 81712.9729 | 78029.7069 | 4307282.2799 | 6594782.2799 |  | 6546.3353
10 | Mar | 0.814 | 1.999 | 30193.0072 | 8176.3684 | 2392.0842 | 52783.0277 | 6534.2942 | 46248.7335 | 1291.1818 | 88064.0906 | 84380.8246 | 4391663.1046 | 6679163.1046 |  | 6534.2942
10 | Abr | 0.8125 | 1.999 | 30137.369 | 8161.3014 | 2392.0842 | 51080.3493 | 6522.2531 | 44558.0962 | 1291.1818 | 85892.9564 | 82209.6905 | 4473872.795 | 6761372.795 |  | 6522.2531
10 | Mai | 0.811 | 1.999 | 30081.7307 | 8146.2344 | 2392.0842 | 52783.0277 | 6510.212 | 46272.8156 | 1291.1818 | 87982.9482 | 84299.6822 | 4558172.4772 | 6845672.4772 |  | 6510.212
10 | Jun | 0.8095 | 1.999 | 30026.0925 | 8131.1674 | 2392.0842 | 51080.3493 | 6498.1709 | 44582.1784 | 1291.1818 | 85811.814 | 82128.5481 | 4640301.0253 | 6927801.0253 |  | 6498.1709
10 | Jul | 0.808 | 1.999 | 29970.4543 | 8116.1003 | 2392.0842 | 52783.0277 | 6486.1299 | 46296.8978 | 1291.1818 | 87901.8058 | 84218.5398 | 4724519.5651 | 7012019.5651 |  | 6486.1299
10 | Ago | 0.8065 | 1.999 | 29914.8161 | 8101.0333 | 2392.0842 | 52783.0277 | 6474.0888 | 46308.9389 | 1291.1818 | 87861.2346 | 84177.9686 | 4808697.5338 | 7096197.5338 |  | 6474.0888
10 | Set | 0.805 | 1.999 | 29859.1779 | 8085.9663 | 2392.0842 | 51080.3493 | 6462.0477 | 44618.3017 | 1291.1818 | 85690.1004 | 82006.8345 | 4890704.3682 | 7178204.3682 |  | 6462.0477
10 | Out | 0.8035 | 1.999 | 29803.5397 | 8070.8993 | 2392.0842 | 52783.0277 | 6450.0066 | 46333.0211 | 1291.1818 | 87780.0922 | 84096.8262 | 4974801.1944 | 7262301.1944 |  | 6450.0066
10 | Nov | 0.802 | 1.999 | 29747.9014 | 8055.8323 | 2392.0842 | 51080.3493 | 6437.9655 | 44642.3838 | 1291.1818 | 85608.958 | 81925.6921 | 5056726.8865 | 7344226.8865 |  | 6437.9655
10 | Dez | 0.8005 | 1.999 | 29692.2632 | 8040.7653 | 2392.0842 | 52783.0277 | 6425.9244 | 46357.1032 | 1291.1818 | 87698.9498 | 84015.6838 | 5140742.5703 | 7428242.5703 |  | 6425.9244
11 | Jan | 0.799 | 2.1589 | 32007.555 | 8667.7541 | 2463.8467 | 52519.1125 | 6413.8834 | 46105.2292 | 1329.9173 | 94314.3926 | 90520.6287 | 5231263.199 | 7518763.199 |  | 6413.8834
11 | Fev | 0.79767 | 2.1589 | 31954.1423 | 8653.2898 | 2463.8467 | 47436.6178 | 6403.1802 | 41033.4376 | 1329.9173 | 87406.9354 | 83613.1714 | 5314876.3704 | 7602376.3704 |  | 6403.1802
11 | Mar | 0.79633 | 2.1589 | 31900.7296 | 8638.8254 | 2463.8467 | 52519.1125 | 6392.477 | 46126.6355 | 1329.9173 | 94236.4959 | 90442.732 | 5405319.1024 | 7692819.1024 |  | 6392.477
11 | Abr | 0.795 | 2.1589 | 31847.3169 | 8624.3611 | 2463.8467 | 50824.9476 | 6381.7738 | 44443.1738 | 1329.9173 | 91908.0446 | 88114.2807 | 5493433.3831 | 7780933.3831 |  | 6381.7738
11 | Mai | 0.79367 | 2.1589 | 31793.9042 | 8609.8967 | 2463.8467 | 52519.1125 | 6371.0706 | 46148.0419 | 1329.9173 | 94158.5992 | 90364.8353 | 5583798.2183 | 7871298.2183 |  | 6371.0706
11 | Jun | 0.79233 | 2.1589 | 31740.4915 | 8595.4324 | 2463.8467 | 50824.9476 | 6360.3674 | 44464.5802 | 1329.9173 | 91830.1479 | 88036.384 | 5671834.6023 | 7959334.6023 |  | 6360.3674
11 | Jul | 0.791 | 2.1589 | 31687.0788 | 8580.9681 | 2463.8467 | 52519.1125 | 6349.6642 | 46169.4483 | 1329.9173 | 94080.7025 | 90286.9386 | 5762121.5408 | 8049621.5408 |  | 6349.6642
11 | Ago | 0.78967 | 2.1589 | 31633.6662 | 8566.5037 | 2463.8467 | 52519.1125 | 6338.9611 | 46180.1515 | 1329.9173 | 94041.7542 | 90247.9902 | 5852369.531 | 8139869.531 |  | 6338.9611
11 | Set | 0.78833 | 2.1589 | 31580.2535 | 8552.0394 | 2463.8467 | 50824.9476 | 6328.2579 | 44496.6897 | 1329.9173 | 91713.3028 | 87919.5389 | 5940289.0699 | 8227789.0699 |  | 6328.2579
11 | Out | 0.787 | 2.1589 | 31526.8408 | 8537.5751 | 2463.8467 | 52519.1125 | 6317.5547 | 46201.5578 | 1329.9173 | 93963.8574 | 90170.0935 | 6030459.1634 | 8317959.1634 |  | 6317.5547
11 | Nov | 0.78567 | 2.1589 | 31473.4281 | 8523.1107 | 2463.8467 | 50824.9476 | 6306.8515 | 44518.0961 | 1329.9173 | 91635.4061 | 87841.6422 | 6118300.8056 | 8405800.8056 |  | 6306.8515
11 | Dez | 0.78433 | 2.1589 | 31420.0154 | 8508.6464 | 2463.8467 | 52519.1125 | 6296.1483 | 46222.9642 | 1329.9173 | 93885.9607 | 90092.1968 | 6208393.0024 | 8495893.0024 |  | 6296.1483
12 | Jan | 0.783 | 2.3316 | 33875.9309 | 9173.7166 | 2537.7621 | 52256.517 | 6285.4451 | 45971.0718 | 1369.8148 | 100971.5106 | 97063.9337 | 6305456.9361 | 8592956.9361 |  | 6285.4451
12 | Fev | 0.78133 | 2.3316 | 33803.8238 | 9154.1898 | 2537.7621 | 47199.4347 | 6272.0662 | 40927.3685 | 1369.8148 | 93538.0307 | 89630.4538 | 6395087.3899 | 8682587.3899 |  | 6272.0662
12 | Mar | 0.77967 | 2.3316 | 33731.7167 | 9134.6629 | 2537.7621 | 52256.517 | 6258.6872 | 45997.8298 | 1369.8148 | 100866.35 | 96958.7732 | 6492046.1631 | 8779546.1631 |  | 6258.6872
12 | Abr | 0.778 | 2.3316 | 33659.6095 | 9115.136 | 2537.7621 | 50570.8229 | 6245.3082 | 44325.5147 | 1369.8148 | 98353.4699 | 94445.893 | 6586492.0561 | 8873992.0561 |  | 6245.3082
12 | Mai | 0.77633 | 2.3316 | 33587.5024 | 9095.6092 | 2537.7621 | 52256.517 | 6231.9292 | 46024.5877 | 1369.8148 | 100761.1895 | 96853.6126 | 6683345.6687 | 8970845.6687 |  | 6231.9292
12 | Jun | 0.77467 | 2.3316 | 33515.3953 | 9076.0823 | 2537.7621 | 50570.8229 | 6218.5502 | 44352.2726 | 1369.8148 | 98248.3093 | 94340.7324 | 6777686.4011 | 9065186.4011 |  | 6218.5502
12 | Jul | 0.773 | 2.3316 | 33443.2881 | 9056.5555 | 2537.7621 | 52256.517 | 6205.1713 | 46051.3457 | 1369.8148 | 100656.0289 | 96748.452 | 6874434.8532 | 9161934.8532 |  | 6205.1713
12 | Ago | 0.77133 | 2.3316 | 33371.181 | 9037.0286 | 2537.7621 | 52256.517 | 6191.7923 | 46064.7247 | 1369.8148 | 100603.4486 | 96695.8718 | 6971130.7249 | 9258630.7249 |  | 6191.7923
12 | Set | 0.76967 | 2.3316 | 33299.0739 | 9017.5018 | 2537.7621 | 50570.8229 | 6178.4133 | 44392.4096 | 1369.8148 | 98090.5685 | 94182.9916 | 7065313.7166 | 9352813.7166 |  | 6178.4133
12 | Out | 0.768 | 2.3316 | 33226.9667 | 8997.9749 | 2537.7621 | 52256.517 | 6165.0343 | 46091.4826 | 1369.8148 | 100498.2881 | 96590.7112 | 7161904.4278 | 9449404.4278 |  | 6165.0343
12 | Nov | 0.76633 | 2.3316 | 33154.8596 | 8978.4481 | 2537.7621 | 50570.8229 | 6151.6553 | 44419.1675 | 1369.8148 | 97985.4079 | 94077.8311 | 7255982.2588 | 9543482.2588 |  | 6151.6553
12 | Dez | 0.76467 | 2.3316 | 33082.7525 | 8958.9212 | 2537.7621 | 52256.517 | 6138.2764 | 46118.2406 | 1369.8148 | 100393.1275 | 96485.5507 | 7352467.8095 | 9639967.8095 |  | 6138.2764
13 | Jan | 0.763 | 2.5182 | 35651.497 | 9654.5459 | 2613.895 | 51995.2344 | 6124.8974 | 45870.337 | 1410.9092 | 107955.9368 | 103931.1327 | 7456398.9422 | 9743898.9422 |  | 6124.8974
13 | Fev | 0.76192 | 2.5182 | 35600.8777 | 9640.838 | 2613.895 | 46963.4375 | 6116.201 | 40847.2365 | 1410.9092 | 99987.5107 | 95962.7066 | 7552361.6487 | 9839861.6487 |  | 6116.201
13 | Mar | 0.76083 | 2.5182 | 35550.2585 | 9627.1302 | 2613.895 | 51995.2344 | 6107.5047 | 45887.7297 | 1410.9092 | 107882.1141 | 103857.3099 | 7656218.9587 | 9943718.9587 |  | 6107.5047
13 | Abr | 0.75975 | 2.5182 | 35499.6393 | 9613.4223 | 2613.895 | 50317.9687 | 6098.8084 | 44219.1604 | 1410.9092 | 105201.3645 | 101176.5603 | 7757395.519 | 10044895.519 |  | 6098.8084
13 | Mai | 0.75867 | 2.5182 | 35449.0201 | 9599.7145 | 2613.895 | 51995.2344 | 6090.112 | 45905.1223 | 1410.9092 | 107808.2914 | 103783.4872 | 7861179.0062 | 10148679.0062 |  | 6090.112
13 | Jun | 0.75758 | 2.5182 | 35398.4009 | 9586.0066 | 2613.895 | 50317.9687 | 6081.4157 | 44236.5531 | 1410.9092 | 105127.5418 | 101102.7376 | 7962281.7439 | 10249781.7439 |  | 6081.4157
13 | Jul | 0.7565 | 2.5182 | 35347.7817 | 9572.2988 | 2613.895 | 51995.2344 | 6072.7193 | 45922.515 | 1410.9092 | 107734.4687 | 103709.6645 | 8065991.4084 | 10353491.4084 |  | 6072.7193
13 | Ago | 0.75542 | 2.5182 | 35297.1625 | 9558.5909 | 2613.895 | 51995.2344 | 6064.023 | 45931.2114 | 1410.9092 | 107697.5573 | 103672.7532 | 8169664.1616 | 10457164.1616 |  | 6064.023
13 | Set | 0.75433 | 2.5182 | 35246.5433 | 9544.8831 | 2613.895 | 50317.9687 | 6055.3267 | 44262.6421 | 1410.9092 | 105016.8077 | 100992.0036 | 8270656.1652 | 10558156.1652 |  | 6055.3267
13 | Out | 0.75325 | 2.5182 | 35195.9241 | 9531.1752 | 2613.895 | 51995.2344 | 6046.6303 | 45948.604 | 1410.9092 | 107623.7346 | 103598.9305 | 8374255.0956 | 10661755.0956 |  | 6046.6303
13 | Nov | 0.75217 | 2.5182 | 35145.3049 | 9517.4674 | 2613.895 | 50317.9687 | 6037.934 | 44280.0347 | 1410.9092 | 104942.985 | 100918.1809 | 8475173.2765 | 10762673.2765 |  | 6037.934
13 | Dez | 0.75108 | 2.5182 | 35094.6857 | 9503.7595 | 2613.895 | 51995.2344 | 6029.2377 | 45965.9967 | 1410.9092 | 107549.9119 | 103525.1078 | 8578698.3842 | 10866198.3842 |  | 6029.2377
14 | Jan | 0.75 | 2.7196 | 37847.5918 | 10249.2558 | 2692.3118 | 51735.2582 | 6020.5413 | 45714.7169 | 1453.2365 | 115671.4621 | 111525.9138 | 8690224.298 | 10977724.298 |  | 6020.5413
14 | Fev | 0.74867 | 2.7196 | 37780.3072 | 10231.0349 | 2692.3118 | 46728.6203 | 6009.8381 | 40718.7822 | 1453.2365 | 107099.1926 | 102953.6443 | 8793177.9424 | 11080677.9424 |  | 6009.8381
14 | Mar | 0.74733 | 2.7196 | 37713.0226 | 10212.814 | 2692.3118 | 51735.2582 | 5999.135 | 45736.1232 | 1453.2365 | 115573.3347 | 111427.7864 | 8904605.7288 | 11192105.7288 |  | 5999.135
14 | Abr | 0.746 | 2.7196 | 37645.738 | 10194.5931 | 2692.3118 | 50066.3789 | 5988.4318 | 44077.9471 | 1453.2365 | 112683.2024 | 108537.6541 | 9013143.3828 | 11300643.3828 |  | 5988.4318
14 | Mai | 0.74467 | 2.7196 | 37578.4534 | 10176.3722 | 2692.3118 | 51735.2582 | 5977.7286 | 45757.5296 | 1453.2365 | 115475.2073 | 111329.659 | 9124473.0418 | 11411973.0418 |  | 5977.7286
14 | Jun | 0.74333 | 2.7196 | 37511.1687 | 10158.1513 | 2692.3118 | 50066.3789 | 5967.0254 | 44099.3535 | 1453.2365 | 112585.075 | 108439.5267 | 9232912.5685 | 11520412.5685 |  | 5967.0254
14 | Jul | 0.742 | 2.7196 | 37443.8841 | 10139.9304 | 2692.3118 | 51735.2582 | 5956.3222 | 45778.936 | 1453.2365 | 115377.0798 | 111231.5315 | 9344144.1 | 11631644.1 |  | 5956.3222
14 | Ago | 0.74067 | 2.7196 | 37376.5995 | 10121.7095 | 2692.3118 | 51735.2582 | 5945.619 | 45789.6392 | 1453.2365 | 115328.0161 | 111182.4678 | 9455326.5679 | 11742826.5679 |  | 5945.619
14 | Set | 0.73933 | 2.7196 | 37309.3149 | 10103.4886 | 2692.3118 | 50066.3789 | 5934.9158 | 44131.4631 | 1453.2365 | 112437.8838 | 108292.3355 | 9563618.9034 | 11851118.9034 |  | 5934.9158
14 | Out | 0.738 | 2.7196 | 37242.0303 | 10085.2677 | 2692.3118 | 51735.2582 | 5924.2127 | 45811.0455 | 1453.2365 | 115229.8887 | 111084.3404 | 9674703.2439 | 11962203.2439 |  | 5924.2127
14 | Nov | 0.73667 | 2.7196 | 37174.7457 | 10067.0468 | 2692.3118 | 50066.3789 | 5913.5095 | 44152.8694 | 1453.2365 | 112339.7564 | 108194.2081 | 9782897.452 | 12070397.452 |  | 5913.5095
14 | Dez | 0.73533 | 2.7196 | 37107.4611 | 10048.8259 | 2692.3118 | 51735.2582 | 5902.8063 | 45832.4519 | 1453.2365 | 115131.7613 | 110986.213 | 9893883.665 | 12181383.665 |  | 5902.8063
15 | Jan | 0.734 | 2.9372 | 40003.3906 | 10833.0534 | 2773.0812 | 51476.5819 | 5892.1031 | 45584.4788 | 1496.8336 | 123813.7185 | 119543.8038 | 10013427.4688 | 12300927.4688 |  | 5892.1031
15 | Fev | 0.73267 | 2.9372 | 39930.7232 | 10813.3748 | 2773.0812 | 46494.9772 | 5881.3999 | 40613.5773 | 1496.8336 | 114601.6928 | 110331.7781 | 10123759.2468 | 12411259.2468 |  | 5881.3999
15 | Mar | 0.73133 | 2.9372 | 39858.0559 | 10793.6963 | 2773.0812 | 51476.5819 | 5870.6967 | 45605.8852 | 1496.8336 | 123707.7409 | 119437.8262 | 10243197.073 | 12530697.073 |  | 5870.6967
15 | Abr | 0.73 | 2.9372 | 39785.3885 | 10774.0177 | 2773.0812 | 49816.047 | 5859.9936 | 43956.0535 | 1496.8336 | 120601.7398 | 116331.8251 | 10359528.8981 | 12647028.8981 |  | 5859.9936
15 | Mai | 0.72867 | 2.9372 | 39712.7211 | 10754.3391 | 2773.0812 | 51476.5819 | 5849.2904 | 45627.2915 | 1496.8336 | 123601.7633 | 119331.8486 | 10478860.7466 | 12766360.7466 |  | 5849.2904
15 | Jun | 0.72733 | 2.9372 | 39640.0537 | 10734.6606 | 2773.0812 | 49816.047 | 5838.5872 | 43977.4598 | 1496.8336 | 120495.7622 | 116225.8475 | 10595086.5941 | 12882586.5941 |  | 5838.5872
15 | Jul | 0.726 | 2.9372 | 39567.3864 | 10714.982 | 2773.0812 | 51476.5819 | 5827.884 | 45648.6979 | 1496.8336 | 123495.7857 | 119225.8709 | 10714312.465 | 13001812.465 |  | 5827.884
15 | Ago | 0.72467 | 2.9372 | 39494.719 | 10695.3034 | 2773.0812 | 51476.5819 | 5817.1808 | 45659.4011 | 1496.8336 | 123442.7969 | 119172.8821 | 10833485.3472 | 13120985.3472 |  | 5817.1808
15 | Set | 0.72333 | 2.9372 | 39422.0516 | 10675.6248 | 2773.0812 | 49816.047 | 5806.4776 | 44009.5694 | 1496.8336 | 120336.7958 | 116066.881 | 10949552.2282 | 13237052.2282 |  | 5806.4776
15 | Out | 0.722 | 2.9372 | 39349.3842 | 10655.9463 | 2773.0812 | 51476.5819 | 5795.7744 | 45680.8075 | 1496.8336 | 123336.8193 | 119066.9045 | 11068619.1327 | 13356119.1327 |  | 5795.7744
15 | Nov | 0.72067 | 2.9372 | 39276.7168 | 10636.2677 | 2773.0812 | 49816.047 | 5785.0713 | 44030.9757 | 1496.8336 | 120230.8182 | 115960.9034 | 11184580.0362 | 13472080.0362 |  | 5785.0713
15 | Dez | 0.71933 | 2.9372 | 39204.0495 | 10616.5891 | 2773.0812 | 51476.5819 | 5774.3681 | 45702.2138 | 1496.8336 | 123230.8417 | 118960.9269 | 11303540.9631 | 13591040.9631 |  | 5774.3681
16 | Jan | 0.718 | 3.1722 | 42261.8927 | 11444.6634 | 2856.2736 | 51219.199 | 5763.6649 | 45455.5341 | 1541.7386 | 132521.0068 | 128122.9946 | 11431663.9577 | 13719163.9577 |  | 5763.6649
16 | Fev | 0.71675 | 3.1722 | 42188.3169 | 11424.7388 | 2856.2736 | 46262.5023 | 5753.6307 | 40508.8717 | 1541.7386 | 122625.0546 | 118227.0424 | 11549891.0001 | 13837391.0001 |  | 5753.6307
16 | Mar | 0.7155 | 3.1722 | 42114.7412 | 11404.8143 | 2856.2736 | 51219.199 | 5743.5964 | 45475.6026 | 1541.7386 | 132413.7045 | 128015.6923 | 11677906.6925 | 13965406.6925 |  | 5743.5964
16 | Abr | 0.71425 | 3.1722 | 42041.1655 | 11384.8897 | 2856.2736 | 49566.9668 | 5733.5622 | 43833.4046 | 1541.7386 | 129079.2863 | 124681.2741 | 11802587.9666 | 14090087.9666 |  | 5733.5622
16 | Mai | 0.713 | 3.1722 | 41967.5898 | 11364.9652 | 2856.2736 | 51219.199 | 5723.528 | 45495.671 | 1541.7386 | 132306.4022 | 127908.39 | 11930496.3566 | 14217996.3566 |  | 5723.528
16 | Jun | 0.71175 | 3.1722 | 41894.0141 | 11345.0406 | 2856.2736 | 49566.9668 | 5713.4937 | 43853.4731 | 1541.7386 | 128971.984 | 124573.9718 | 12055070.3284 | 14342570.3284 |  | 5713.4937
16 | Jul | 0.7105 | 3.1722 | 41820.4384 | 11325.1161 | 2856.2736 | 51219.199 | 5703.4595 | 45515.7395 | 1541.7386 | 132199.0998 | 127801.0877 | 12182871.416 | 14470371.416 |  | 5703.4595
16 | Ago | 0.70925 | 3.1722 | 41746.8626 | 11305.1915 | 2856.2736 | 51219.199 | 5693.4252 | 45525.7738 | 1541.7386 | 132145.4487 | 127747.4365 | 12310618.8525 | 14598118.8525 |  | 5693.4252
16 | Set | 0.708 | 3.1722 | 41673.2869 | 11285.267 | 2856.2736 | 49566.9668 | 5683.391 | 43883.5758 | 1541.7386 | 128811.0305 | 124413.0183 | 12435031.8708 | 14722531.8708 |  | 5683.391
16 | Out | 0.70675 | 3.1722 | 41599.7112 | 11265.3424 | 2856.2736 | 51219.199 | 5673.3568 | 45545.8422 | 1541.7386 | 132038.1463 | 127640.1342 | 12562672.005 | 14850172.005 |  | 5673.3568
16 | Nov | 0.7055 | 3.1722 | 41526.1355 | 11245.4179 | 2856.2736 | 49566.9668 | 5663.3225 | 43903.6442 | 1541.7386 | 128703.7282 | 124305.716 | 12686977.7209 | 14974477.7209 |  | 5663.3225
16 | Dez | 0.70425 | 3.1722 | 41452.5598 | 11225.4933 | 2856.2736 | 51219.199 | 5653.2883 | 45565.9107 | 1541.7386 | 131930.844 | 127532.8318 | 12814510.5528 | 15102010.5528 |  | 5653.2883
17 | Jan | 0.703 | 3.4259 | 44689.3028 | 12102.0143 | 2941.9618 | 50963.103 | 5643.2541 | 45319.8489 | 1587.9907 | 141878.1679 | 137348.2153 | 12951858.7681 | 15239358.7681 |  | 5643.2541
17 | Fev | 0.70175 | 3.4259 | 44609.841 | 12080.4957 | 2941.9618 | 46031.1898 | 5633.2198 | 40397.97 | 1587.9907 | 131243.6879 | 126713.7354 | 13078572.5034 | 15366072.5034 |  | 5633.2198
17 | Mar | 0.7005 | 3.4259 | 44530.3792 | 12058.9772 | 2941.9618 | 50963.103 | 5623.1856 | 45339.9174 | 1587.9907 | 141762.2814 | 137232.3288 | 13215804.8323 | 15503304.8323 |  | 5623.1856
17 | Abr | 0.69925 | 3.4259 | 44450.9174 | 12037.4587 | 2941.9618 | 49319.1319 | 5613.1514 | 43705.9806 | 1587.9907 | 138178.8259 | 133648.8733 | 13349453.7056 | 15636953.7056 |  | 5613.1514
17 | Mai | 0.698 | 3.4259 | 44371.4557 | 12015.9402 | 2941.9618 | 50963.103 | 5603.1171 | 45359.9859 | 1587.9907 | 141646.3948 | 137116.4423 | 13486570.1479 | 15774070.1479 |  | 5603.1171
17 | Jun | 0.69675 | 3.4259 | 44291.9939 | 11994.4217 | 2941.9618 | 49319.1319 | 5593.0829 | 43726.049 | 1587.9907 | 138062.9393 | 133532.9868 | 13620103.1346 | 15907603.1346 |  | 5593.0829
17 | Jul | 0.6955 | 3.4259 | 44212.5321 | 11972.9032 | 2941.9618 | 50963.103 | 5583.0487 | 45380.0543 | 1587.9907 | 141530.5083 | 137000.5558 | 13757103.6904 | 16044603.6904 |  | 5583.0487
17 | Ago | 0.69425 | 3.4259 | 44133.0703 | 11951.3846 | 2941.9618 | 50963.103 | 5573.0144 | 45390.0886 | 1587.9907 | 141472.5651 | 136942.6125 | 13894046.3029 | 16181546.3029 |  | 5573.0144
17 | Set | 0.693 | 3.4259 | 44053.6086 | 11929.8661 | 2941.9618 | 49319.1319 | 5562.9802 | 43756.1518 | 1587.9907 | 137889.1096 | 133359.157 | 14027405.46 | 16314905.46 |  | 5562.9802
17 | Out | 0.69175 | 3.4259 | 43974.1468 | 11908.3476 | 2941.9618 | 50963.103 | 5552.9459 | 45410.1571 | 1587.9907 | 141356.6786 | 136826.726 | 14164232.186 | 16451732.186 |  | 5552.9459
17 | Nov | 0.6905 | 3.4259 | 43894.685 | 11886.8291 | 2941.9618 | 49319.1319 | 5542.9117 | 43776.2202 | 1587.9907 | 137773.2231 | 133243.2705 | 14297475.4565 | 16584975.4565 |  | 5542.9117
17 | Dez | 0.68925 | 3.4259 | 43815.2232 | 11865.3106 | 2941.9618 | 50963.103 | 5532.8775 | 45430.2255 | 1587.9907 | 141240.792 | 136710.8395 | 14434186.2959 | 16721686.2959 |  | 5532.8775
18 | Jan | 0.688 | 3.7 | 47234.6224 | 12791.2954 | 3030.2207 | 50708.2875 | 5522.8432 | 45185.4442 | 1635.6305 | 151887.3059 | 147221.4548 | 14581407.7507 | 16868907.7507 |  | 5522.8432
18 | Fev | 0.68675 | 3.7 | 47148.8037 | 12768.0554 | 3030.2207 | 45801.0339 | 5512.809 | 40288.2249 | 1635.6305 | 140459.1809 | 135793.3297 | 14717201.0805 | 17004701.0805 |  | 5512.809
18 | Mar | 0.6855 | 3.7 | 47062.9849 | 12744.8154 | 3030.2207 | 50708.2875 | 5502.7748 | 45205.5127 | 1635.6305 | 151762.1485 | 147096.2974 | 14864297.3778 | 17151797.3778 |  | 5502.7748
18 | Abr | 0.68425 | 3.7 | 46977.1662 | 12721.5754 | 3030.2207 | 49072.5363 | 5492.7405 | 43579.7957 | 1635.6305 | 147911.0543 | 143245.2032 | 15007542.581 | 17295042.581 |  | 5492.7405
18 | Mai | 0.683 | 3.7 | 46891.3475 | 12698.3354 | 3030.2207 | 50708.2875 | 5482.7063 | 45225.5812 | 1635.6305 | 151636.9911 | 146971.1399 | 15154513.721 | 17442013.721 |  | 5482.7063
18 | Jun | 0.68175 | 3.7 | 46805.5288 | 12675.0954 | 3030.2207 | 49072.5363 | 5472.6721 | 43599.8642 | 1635.6305 | 147785.8969 | 143120.0458 | 15297633.7667 | 17585133.7667 |  | 5472.6721
18 | Jul | 0.6805 | 3.7 | 46719.7101 | 12651.8554 | 3030.2207 | 50708.2875 | 5462.6378 | 45245.6497 | 1635.6305 | 151511.8336 | 146845.9825 | 15444479.7492 | 17731979.7492 |  | 5462.6378
18 | Ago | 0.67925 | 3.7 | 46633.8913 | 12628.6154 | 3030.2207 | 50708.2875 | 5452.6036 | 45255.6839 | 1635.6305 | 151449.2549 | 146783.4038 | 15591263.153 | 17878763.153 |  | 5452.6036
18 | Set | 0.678 | 3.7 | 46548.0726 | 12605.3754 | 3030.2207 | 49072.5363 | 5442.5694 | 43629.9669 | 1635.6305 | 147598.1607 | 142932.3096 | 15734195.4626 | 18021695.4626 |  | 5442.5694
18 | Out | 0.67675 | 3.7 | 46462.2539 | 12582.1354 | 3030.2207 | 50708.2875 | 5432.5351 | 45275.7524 | 1635.6305 | 151324.0975 | 146658.2463 | 15880853.7089 | 18168353.7089 |  | 5432.5351
18 | Nov | 0.6755 | 3.7 | 46376.4352 | 12558.8954 | 3030.2207 | 49072.5363 | 5422.5009 | 43650.0354 | 1635.6305 | 147473.0033 | 142807.1522 | 16023660.8611 | 18311160.8611 |  | 5422.5009
18 | Dez | 0.67425 | 3.7 | 46290.6165 | 12535.6554 | 3030.2207 | 50708.2875 | 5412.4666 | 45295.8208 | 1635.6305 | 151198.94 | 146533.0889 | 16170193.95 | 18457693.95 |  | 5412.4666
19 | Jan | 0.673 | 3.996 | 49901.1816 | 13513.4087 | 3121.1273 | 50454.746 | 5402.4324 | 45052.3136 | 1684.6994 | 162593.0727 | 157787.2461 | 16327981.196 | 18615481.196 |  | 5402.4324
19 | Fev | 0.67183 | 3.996 | 49814.6763 | 13489.9827 | 3121.1273 | 45572.0287 | 5393.0671 | 40178.9616 | 1684.6994 | 150316.5773 | 145510.7506 | 16473491.9466 | 18760991.9466 |  | 5393.0671
19 | Mar | 0.67067 | 3.996 | 49728.171 | 13466.5568 | 3121.1273 | 50454.746 | 5383.7018 | 45071.0442 | 1684.6994 | 162466.914 | 157661.0874 | 16631153.034 | 18918653.034 |  | 5383.7018
19 | Abr | 0.6695 | 3.996 | 49641.6658 | 13443.1309 | 3121.1273 | 48827.1736 | 5374.3366 | 43452.837 | 1684.6994 | 158332.696 | 153526.8693 | 16784679.9033 | 19072179.9033 |  | 5374.3366
19 | Mai | 0.66833 | 3.996 | 49555.1605 | 13419.705 | 3121.1273 | 50454.746 | 5364.9713 | 45089.7748 | 1684.6994 | 162340.7553 | 157534.9287 | 16942214.8319 | 19229714.8319 |  | 5364.9713
19 | Jun | 0.66717 | 3.996 | 49468.6552 | 13396.2791 | 3121.1273 | 48827.1736 | 5355.606 | 43471.5676 | 1684.6994 | 158206.5373 | 153400.7106 | 17095615.5425 | 19383115.5425 |  | 5355.606
19 | Jul | 0.666 | 3.996 | 49382.15 | 13372.8532 | 3121.1273 | 50454.746 | 5346.2407 | 45108.5054 | 1684.6994 | 162214.5966 | 157408.77 | 17253024.3125 | 19540524.3125 |  | 5346.2407
19 | Ago | 0.66483 | 3.996 | 49295.6447 | 13349.4272 | 3121.1273 | 50454.746 | 5336.8754 | 45117.8706 | 1684.6994 | 162151.5173 | 157345.6906 | 17410370.0031 | 19697870.0031 |  | 5336.8754
19 | Set | 0.66367 | 3.996 | 49209.1394 | 13326.0013 | 3121.1273 | 48827.1736 | 5327.5101 | 43499.6635 | 1684.6994 | 158017.2992 | 153211.4726 | 17563581.4757 | 19851081.4757 |  | 5327.5101
19 | Out | 0.6625 | 3.996 | 49122.6342 | 13302.5754 | 3121.1273 | 50454.746 | 5318.1448 | 45136.6012 | 1684.6994 | 162025.3586 | 157219.5319 | 17720801.0076 | 20008301.0076 |  | 5318.1448
19 | Nov | 0.66133 | 3.996 | 49036.1289 | 13279.1495 | 3121.1273 | 48827.1736 | 5308.7795 | 43518.394 | 1684.6994 | 157891.1405 | 153085.3139 | 17873886.3215 | 20161386.3215 |  | 5308.7795
19 | Dez | 0.66017 | 3.996 | 48949.6236 | 13255.7236 | 3121.1273 | 50454.746 | 5299.4143 | 45155.3318 | 1684.6994 | 161899.1999 | 157093.3732 | 18030979.6947 | 20318479.6947 |  | 5299.4143
20 | Jan | 0.659 | 4.3157 | 52772.1678 | 14290.8814 | 3214.7611 | 50202.4723 | 5290.049 | 44912.4233 | 1735.2404 | 174101.5016 | 169151.5001 | 18200131.1948 | 20487631.1948 |  | 5290.049
20 | Fev | 0.65783 | 4.3157 | 52678.7421 | 14265.5815 | 3214.7611 | 45344.1685 | 5280.6837 | 40063.4849 | 1735.2404 | 160908.8389 | 155958.8374 | 18356090.0322 | 20643590.0322 |  | 5280.6837
20 | Mar | 0.65667 | 4.3157 | 52585.3165 | 14240.2815 | 3214.7611 | 50202.4723 | 5271.3184 | 44931.1539 | 1735.2404 | 173965.2502 | 169015.2487 | 18525105.2809 | 20812605.2809 |  | 5271.3184
20 | Abr | 0.6555 | 4.3157 | 52491.8908 | 14214.9815 | 3214.7611 | 48583.0377 | 5261.9531 | 43321.0846 | 1735.2404 | 169522.2788 | 164572.2774 | 18689677.5583 | 20977177.5583 |  | 5261.9531
20 | Mai | 0.65433 | 4.3157 | 52398.4651 | 14189.6815 | 3214.7611 | 50202.4723 | 5252.5878 | 44949.8845 | 1735.2404 | 173828.9988 | 168878.9973 | 18858556.5556 | 21146056.5556 |  | 5252.5878
20 | Jun | 0.65317 | 4.3157 | 52305.0394 | 14164.3815 | 3214.7611 | 48583.0377 | 5243.2225 | 43339.8152 | 1735.2404 | 169386.0274 | 164436.026 | 19022992.5816 | 21310492.5816 |  | 5243.2225
20 | Jul | 0.652 | 4.3157 | 52211.6137 | 14139.0815 | 3214.7611 | 50202.4723 | 5233.8573 | 44968.6151 | 1735.2404 | 173692.7474 | 168742.7459 | 19191735.3275 | 21479235.3275 |  | 5233.8573
20 | Ago | 0.65083 | 4.3157 | 52118.188 | 14113.7815 | 3214.7611 | 50202.4723 | 5224.492 | 44977.9803 | 1735.2404 | 173624.6217 | 168674.6202 | 19360409.9477 | 21647909.9477 |  | 5224.492
20 | Set | 0.64967 | 4.3157 | 52024.7623 | 14088.4815 | 3214.7611 | 48583.0377 | 5215.1267 | 43367.911 | 1735.2404 | 169181.6503 | 164231.6489 | 19524641.5966 | 21812141.5966 |  | 5215.1267
20 | Out | 0.6485 | 4.3157 | 51931.3366 | 14063.1815 | 3214.7611 | 50202.4723 | 5205.7614 | 44996.7109 | 1735.2404 | 173488.3703 | 168538.3688 | 19693179.9654 | 21980679.9654 |  | 5205.7614
20 | Nov | 0.64733 | 4.3157 | 51837.9109 | 14037.8815 | 3214.7611 | 48583.0377 | 5196.3961 | 43386.6416 | 1735.2404 | 169045.3989 | 164095.3975 | 19857275.3629 | 22144775.3629 |  | 5196.3961
20 | Dez | 0.64617 | 4.3157 | 51744.4853 | 14012.5815 | 3214.7611 | 50202.4723 | 5187.0308 | 45015.4415 | 1735.2404 | 173352.1189 | 168402.1174 | 20025677.4803 | 22313177.4803 |  | 5187.0308
TOT | 20 anos |  |  | 7785171.0638 | 2108250.6425 | 591148.2388 | 12403618.4868 | 1552942.4426 | 10850676.0442 | 319085.6971 | 23223411.4161 | 22313177.4803 | 20025677.4803 | 1735.2404
INDICADORES FINANCEIROS — AUTOMÁTICOS
| 4187197.9932 | 4187197.9932
| 29.99% | 29.99%
| 46.4654 | 46.4654
| 3.8721 | 3.8721
| 20025677.4803 | 20025677.4803
| 22313177.4803 | 22313177.4803

## Premissas
PREMISSAS — BESS LOAD SHIFTING
Azul = input editável ¦ Verde = calculado ¦ Vinculado ao Dimensionador
| EQUIPAMENTO BESS | VALOR | UNIDADE
| Potência BESS | 241 | kW
| DoD | 1 | p.u.
| η BESS round-trip | 0.9556 | p.u.
| η Elétrica | 0.98 | p.u.
| η Operacional | 0.99 | p.u.
| Dias úteis/mês | 21 | dias
| Energia útil/ciclo [calc] | 223.4367 | kWh
| Energia útil/mês 1 BESS [calc] | 3450.0001 | kWh |  | 4692.17 | 3450 | 0.73527
| Energia carga/mês 1 BESS [calc] | 4013.6942 | kWh |  | 8027.3884
| TARIFAS — MERCADO LIVRE | VALOR | UNIDADE
| TUSD Fora Ponta | 0.62596 | R$/kWh
| TE Fora Ponta ML | 0 | R$/kWh
| TUSD Na Ponta | 2.6892 | R$/kWh
| TE Na Ponta ML | 0 | R$/kWh
| HFP Total [calc] | 0.62596 | R$/kWh
| HP Total [calc] | 2.6892 | R$/kWh
| Delta HP-HFP [calc] | 2.0632 | R$/kWh
| PARÂMETROS FINANCEIROS | VALOR | UNIDADE
| O&M por BESS/ano | 11000 | R$/ano
| Reajuste energia | 8% | % a.a.
| Reajuste O&M | 3% | % a.a.
| TMA | 12% | % a.a.
⑤ SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
| Potência instalada (kWp) | 475 | kWp | Input: tamanho do sistema solar
| Performance Ratio (PR) | 75% | p.u. | Tipicamente 75-82% para sistemas C&I
| Degradação painéis (a.a.) | 0.5% | % a.a. | Tipicamente 0,5% a.a.
| CAPEX solar total | 1187500 | R$ | Equipamentos + instalação + comissionamento
| O&M solar (% CAPEX/ano) | 1% | % a.a. | Tipicamente 0,5–1,5% do CAPEX solar/ano
| O&M solar ano 1 (R$) | 11875 |  | CAPEX solar × % O&M
| Energia solar base/dia | 356.25 |  | kWp × PR (sem HSP)
IRRADIÂNCIA — HSP MENSAL (h/dia) — preencher com dados CRESESB
| Janeiro | 5 | h/dia | HSP médio de Janeiro — fonte: CRESESB / PVGIS
| Fevereiro | 5 | h/dia | HSP médio de Fevereiro — fonte: CRESESB / PVGIS
| Março | 5 | h/dia | HSP médio de Março — fonte: CRESESB / PVGIS
| Abril | 5 | h/dia | HSP médio de Abril — fonte: CRESESB / PVGIS
| Maio | 5 | h/dia | HSP médio de Maio — fonte: CRESESB / PVGIS
| Junho | 5 | h/dia | HSP médio de Junho — fonte: CRESESB / PVGIS
| Julho | 5 | h/dia | HSP médio de Julho — fonte: CRESESB / PVGIS
| Agosto | 5 | h/dia | HSP médio de Agosto — fonte: CRESESB / PVGIS
| Setembro | 5 | h/dia | HSP médio de Setembro — fonte: CRESESB / PVGIS
| Outubro | 5 | h/dia | HSP médio de Outubro — fonte: CRESESB / PVGIS
| Novembro | 5 | h/dia | HSP médio de Novembro — fonte: CRESESB / PVGIS
| Dezembro | 5 | h/dia | HSP médio de Dezembro — fonte: CRESESB / PVGIS
| HSP médio anual [calc] | 5 | h/dia
GERAÇÃO SOLAR ESTIMADA (kWh/mês) — calculada automaticamente
| Janeiro | 55218.75 | kWh/mês
| Fevereiro | 49875 | kWh/mês
| Março | 55218.75 | kWh/mês
| Abril | 53437.5 | kWh/mês
| Maio | 55218.75 | kWh/mês
| Junho | 53437.5 | kWh/mês
| Julho | 55218.75 | kWh/mês
| Agosto | 55218.75 | kWh/mês
| Setembro | 53437.5 | kWh/mês
| Outubro | 55218.75 | kWh/mês
| Novembro | 53437.5 | kWh/mês
| Dezembro | 55218.75 | kWh/mês
| Geração total anual [calc] | 650156.25 | kWh/ano
| Geração média mensal [calc] | 54179.6875 | kWh/mês
| CURVA SOH HUAWEI (1 ciclo/dia, DoD 100%) | SOH | Ano
| Ano 0 | 1 | 0
| Ano 1 | 0.971 | 1
| Ano 2 | 0.948 | 2
| Ano 3 | 0.927 | 3
| Ano 4 | 0.907 | 4
| Ano 5 | 0.888 | 5
| Ano 6 | 0.87 | 6
| Ano 7 | 0.852 | 7
| Ano 8 | 0.834 | 8
| Ano 9 | 0.817 | 9
| Ano 10 | 0.799 | 10
| Ano 11 | 0.783 | 11
| Ano 12 | 0.763 | 12
| Ano 13 | 0.75 | 13
| Ano 14 | 0.734 | 14
| Ano 15 | 0.718 | 15
| Ano 16 | 0.703 | 16
| Ano 17 | 0.688 | 17
| Ano 18 | 0.673 | 18
| Ano 19 | 0.659 | 19
| Ano 20 | 0.645 | 20